문서번호	시설관리과-32664
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
민성준		이상연	12/08 박길영
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

만리가압장 근무일지(12.06)

2014. 12

만리가압장 근무일보

근무일자 : 2014년 12월 06일 토요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근 무 시 간	성 명	근 무 조
	00:00～09:00	황 영 훈	A 조
	09:00～18:00	이장희, 나종길	C 조
	18:00～24:00	민 성 준	B 조
근무현황	만리 운전일보 및 연동및순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및 조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 황영훈(A조) 12/06 토요일 ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(00:30) ○.수배전반,정류기반[118.2],변압기,펌프실주변 점검(03:50) ○.만리2호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:4.6/3.6[m](06:20) ○.동파방지 점검 및 모터펌프 운전상태 점검(08:00) 주간근무(09:00~18:00) 이장희.나종길(C조) ○.수배전반.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압등)점검(09:00) ○.만리2호(125hp,15A)운전. 유량:736[㎥/h](12:20) (인입/토출압력: 2.1/4.4[kg/㎠]. 수위 1/4지:3.1/1.8[m]) ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(16:30) 야간근무(18;00~24:00) 민성준(B조) ○.모타펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(18:30) ○.능안7호(200hp)운휴. 수위 1/2지:4.6/4.6[m](22:10) ○.만리2호(125hp)운휴. 수위 1/4지:3.5/2.4[m](22:10) ○.수배전반,정류기반[118.5],변압기,펌프실주변 화재예방점검(22:30) ○.능안7호(200hp,27A)운전. 수위 1/2지:2.7/2.8[m](23:50) ○.만리 2호(125hp,15A)운전,수위 1/4지:3.2/2.0[m](23:50)

만리가압장 운전현황(12월06일 토요일)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1											139	12,130
	2		06:20	12:20	22:10	23:50				16:13	139
	4
능안	5											3,604	12,135
	6
	7		22:10	23:50						22:21	3,604