문서번호	정수과-4613
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김진민		정희중	12/08 代정희중
협조	주무관		경규선
	주무관		박종성

수질자동측정기(주간) 점검결과보고

2014. 12. 1.부터 ~ 12. 7.까지

구의아리수정수센터

(정수과 수질연구실)

제 1 정 수 장 수 질 측 정 기
기종별	주간점검사항	공정별	점검결과	작업일자	작업사항 및 수리조치내역
탁도계	: 발광,수광랜즈의 오염상태 : 측정부의 세정상태 점검 : 램프의 발광상태 : 표준액에 의한 탁도검증 : 셀의 누수 및 파손여부	착수정	양 호		○PH계: 송수 Buffer표준화실시 - 전극,홀더내 오염제거 - 측정값 전송상태 구간별 점검
		침전수	양 호
		여과지(12대)	양 호
		여과통합수	양 호
		정 수	양 호
		송 수	양 호
pH계	: 전극의 오염 및 파손여부 : Buffer에 의한 표준화실시 : 측정치의 출력상태 점검 : 초음파 세정기 작동상태	착수정	양 호
		혼화지	양 호
		응집지	양 호
		침전지	양 호
		송 수	정도관리	12/5
알카리도계	: 전자밸브동작상태 : 표준화실시여부 : 지시변환기 정밀 점검	착수정	양 호
		침전수	양 호

잔류염소계

: 펌프유닛의 튜브상태

: 표준화실시여부

: 지십변환기 정밀 점검

: 검출센서 및 측정부상태

착수정

정도관리

12/1

○잔류염소계: 착수정 시료 표준화작업

	교정전	교정후
착수정	0.07	0.20

○시료수펌프: 가동상태(전류,압력) 점검

- 시료배관 누수여부점검

TOTAL

양 호

혼화지

양 호

침전수

양 호

여과통합수

양 호

정  수

양 호

송  수

양 호

전기전도계

: 검출기,지시변환기 정밀 점검

착수정

양 호

송  수

양 호

수온계

: 출력값의 정확도 실측조정

착수정

양 호

송  수

양 호

입자계수기

: 주요항목 정밀 점검

침전/여과수

양 호

AUTO

쟈-테스터

: 측정기내 펌프,유닛 정밀점검

작수정

양 호

시료수펌프

: 소음,과열,임펠라,급수상태

공정별

양 호

12/1~5

특 이 사 항