문서번호	정수과-4598
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김성재		12/08 代윤현진
협조

수질 일일 시험 결과

2014. 12. 08.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	경규선
	야간	복인근

2014년 12월 5일[금]	날씨 :	맑음	기온 :	21℃	기압 :	1032hPa

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1400		1410
탁 도	10:00	2.0		0.042
									규조류		Cyclotella	1230		1240
	21:00	1.8		0.042
											Melosira	80		70
pH	10:00	7.75		7.16
											Synedra	20		30
	21:00	7.70		7.16
											Asterionella	20		20
알칼리도	10:00	61		58							Fragilaria	-		-
	21:00	62		57
											기타	50		60
잔류염소	10:00	0.11		0.30							소 계	1400		1410
	21:00	0.17		0.29
									남조류		Anabaena	-		-
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	-		-
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	-		-
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	-		-
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	-		-
색도	10:00	3		0
											소 계	0		0
	21:00	3		0
수온	10:00	7.0		7.4
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	6.3		7.3
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	3.8		0.1
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	3.9		0.1
										17:00		이취		염소취
NH3-N	10:00	0.05		0.00
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.04		0.00
										06:00		이취		염소취
전기 전도도	10:00	250		248
	21:00	254		245

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	3.16	0.0
	Geosmin	10:00	1.47	0.0