문서번호	급수운영과-22807
결재일자	2014.12.8.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	지방시설사무관대우	급수운영과장		북부수도사업소장
정기성	이승완	김수영		12/08 이종백
협 조

『공릉배수지 외 15개소 정밀안전진단 용역』

최종 보고회 개최결과 보고

북부수도사업소

급수운영과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 ■ 노동인지 ■ 균형인지 ■
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

최종  보고회(자문회의)  개최결과 보고

우리사업소에서 시행 중인『공릉배수지 외15개소 정밀안전진단용역』에 대한 최종 보고회 개최결과를 보고 드림

□ 용역현황

〇 용 역 명 : 공릉배수지 외15개소 정밀안전진단용역

〇 용역기간 : 2014. 6. 02 ~ 2014. 12. 28

〇 용 역 비 : 금243,390천원

〇 용 역 사 : ㈜한국시설안전연구원 대표 안평기

㈜에스큐엔지니어링   대표 이래철

〇 용역개요

- 배수지 : 281,600㎥(공릉배수지 외7개 배수지)

- 가압장 : 82,021㎥/일(상계가압장 외7개 가압장)

□ 회의개요

〇 일    시 : 2014. 12. 04(목) 16:00~

〇 장    소 : 북부수도사업소 4층 회의실

〇 참 석 자 : 13명

- 자문위원 : 3명(이상범 삼림엔지니어링 상무 ,손창섭 ㈜서용엔지어링                       부회장, 김현아 승구조기술사 사무소 소장)

- 본    부 : 2명(담당자 외1)

- 사 업 소 : 5명(사업소장, 급수운영과장, 담당자1, 시설물담당2)

- 용 역 사 : 3명(사업책임기술자, 사업참여기술자2명)

〇 회의안건

- 중간보고회 결과 조치사항 보고

- 최종 세부추진현황 보고

- 배수지, 가압장시설 진단 및 안전성 결과(안전등급) 보고

- 배수지, 가압장시설 보수·보강 방안 및 개략공사비 보고

- 자문의견 수렴 및 종합결론

□ 회의결과

〇 손상부에 대하여 2009년과 2014년의 비교표를 작성하고, 구조물 손상이 재발생 하였을 경우 구조물 안전성을 확보할 수 있는 근본적인 구조물 보수공법을 제시 바람

〇 보수공법 제안시 사용되는 자재에 대해 kc인증관련 및 재료의 인체 유해성분 포함여부를 상세히 검토 후 수록 바람

〇 유지관리 방안에서 관리자가 활용할 수 있도록 주요조사 항목 및 조사위치, 방법 등을 제시하기 바람

〇 시설물 진단관련 수집된 목록을 명기하기 바람

〇 각 비파괴 시험은 세부지침에 근거하여 시험보고서 작성 바람

〇 배수지 상부의 활하중 및 군중하중 등의 경우에 대한 구조해석 등을 검토하여 시설물안전 확보를 위한 가이드 라인을 제시하기 바람

〇 가압장의 조적벽체가 있다면 지진 시에도 모터펌프의 가동에 지장이 없는지 여부를 검토 바람

〇 80년대의 제조기술과 기준으로 만든 각종 밸브 등이 몸체 및 디스크 강도, 도장 상태, 고무시트, 기어부, 밸브의 차수 및 작동상태, 수충압 등에 취약하므로 과업내용 제시 여부에 따라 검토하여 주시기 바람

〇 월계배수지 상부 신축예정인 배드민턴장의 기초부를 확인하고 기초에서 발생하는 하중을 반영한 안전검토가 필요함

〇 처음 실시한 가압장 안전진단이므로 추후 건물의 상태를 파악할 수 있도록 건물별로 보수내역을 알아보기 쉽게 정리 바람

□ 향후계획

〇 보고회 결과를 반영토록 정밀안전진단 용역업체에 통보

〇 자문의견 반영 후 최종보고서 작성 및 기술심의요청

〇 성과품 제출(‘14년 12월 24일 예정)

붙 임 : 1. 자문의견서 각1부.

2. 회의기록문 1부.

3. 자문회의 참석 위원현황 1부. 끝.