문서번호	방재시설부-12926
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
임병길		서관석	12/08 임춘근
협조

기존 및 증설펌프장 건물간 이동통로(개구부) 설치에 대한 검토보고

(송정빗물펌프장 증설공사)

2014. 12

도시기반시설본부

방재시설부

『송정빗물펌프장 증설공사』

기존 및 증설펌프장 건물간 이동통로(개구부) 설치에 대한 검토보고

송정펌프장 기존건물과 증설 건물 사이(지하1층) 의 근무자 이동동선이 단절되어 운영부서(성동구청)에서 시설물 유지관리용 개구부(B=1m, H=2m, L=1.7m) 설치 요구사항에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 공사감독2처-18538호(2014.10.31.) 기존펌프동 ↔증설펌프동 간 이동통로                                           (개구부) 설치 관련

○ 성동구 안전치수과-13526호(2014.6.27.) 신 ․구 펌프장 건물간  개구부  설치요청

Ⅱ		공사개요

○ 위 치 : 성동구 송정동 81-5, 성동구 사근동 198-5

○ 규 모  기존펌프(900HP×4대)

- 송 정 : 펌프장 증설 Q=616㎥(2대),

토출관로 확장(2련, D=2,100㎜→2,600㎜, L=70m)

- 사 근 : 펌프장 증설 Q=1,020㎥(2대),

토출관로 신설(1련, D=2,800㎜, L=36m)

○ 공사기간 : 2012. 12. 27 ~ 2014. 12. 30

○ 도 급 비 : 7,476백만원 (2차 4,887백만원, 3차 744백만원)

○ 감 리 사 : 시설관리공단   ○ 시공사 : 경동산업(주)

Ⅲ		공단 보고내용

○ 현황 및 문제점

- 송정펌프장 기존펌프장과 증설펌프장(지하1층) 사이에 시설물 점검용 이동통로(개구부)가 미설치 되어 유지관리부서(성동구)에서 추가설치 요구

･ 펌프장 근무자가 지하1층(중간층) 접근을 위해서는 원거리(약 50m)를 우회 해야함.

【연결통로 (개구부)설치 규모】

․위  치  : 기존펌프장↔증설펌프장(지하1층) 사이

․규  모   □ 당초: 미반영

□ 변경 : 개구부 (폭 1.0m, 높이 2m, 길이 1.7m )

･ 주요내용 : 기존벽체 보강 (H-Beam 250×250×8×14), 1개소

【설계사(도화)에서 벽체 보강도면 검토 제출 하였음】-별첨

○ 검토내용 및 조치의견

- 금회 증설되는 펌프장과 기존펌프장(지하1층 또는 중간층) 사이에 동선이 단절되어 운영부서(성동구청)에서 이동통로(개구부)설치를 요구하고 있으며,

- 수방기간 중 펌프시설물 작동상태 등 원할한 점검을 위해 신․구 건물간에 개구부(1,000mm×2,000mm, 1개소) 추가설치 반영 필요

【송정펌프장 개구부 설치 평면도】

개구부(지하1층) 평면도	개구부(1,000mm×2,000mm) 단면도

○ 주요 수량 증․감 현황

공 종		단위	수 량			금 액 (천원)			비고
			당 초	변 경	증․감	당 초	변 경	증․감
구조물공	콘크리트 타설	개소	1	-	감) 9	9	-	감 9
	거푸집 설치	㎡	1	-	감) 42	42	-	감 42
기존벽체 철거 및 보강공	벽체천공 (t=50cm, D=150)	개소	-	50	증) 50	-	6,130	증 6,130
	구조용 형강 (250×250×9×14)	톤	-	0.542	증) 0.542	-	684	증 684
	잡철물제작 설치 (간단)	톤	-	0.283	증) 0.283		1,207	증 1,207
	앵커볼트 설치 (D=16∽19)	개소	-	64	증) 64		790	증 790
	방수몰탈	㎡	-	24.9	증) 24.9		1,289	증 1,289
소 계						51	10,100	증 10.049

○ 공사비 증․감 현황                                  (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
직접공사비	51	10,100	증) 10,049
제 경 비	34	6,756	증) 6,722
도 급 비	85	16,856	증) 16,771

Ⅳ		조 치 계 획

○ 감리단 보고내용을 검토한 바 상기와 같이 기존 및 증설펌프장 건물 사이(지하1층)에 이동통로(개구부, 1개소) 추가 설치하여 운영부서 에서 시설물유지관리에 만전를 기함이 타당한 것으로 사료됨.

○ 공사비 적용(신규단가)에 대하여는 낙찰율(85.661%)을 적용하고 추후 설계에 반영하여 정산처리코자 합니다.

붙임 : 1. 감리단 실정보고서 1부.

2. 이동통로(개구부) 평면도 및 단면도 1부. 끝.