문서번호	물순환연구과-5939
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	물순환연구과장
이광섭	12/08 안재찬

중랑 파일롯플랜트 내 블로워 구매계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

상수도연구원

[물순환연구과]

중랑 파일롯플랜트 내 블로워 구매계획

□   근 거 :

- 고장보고서[물순환연구과–5852(2014.12.2.)]에 근거

□ 고장 내역

가. 장 비 명 : 블로워(모델 : DH-0.7-H)

나. 용    도 : 하수고도처리 연구

다. 고장징후 : 공기를 발생하지 못하는 현상발생

라. 고장원인 : 노후로 인한 고장추정

마. 제조년월 : 2008. 11

(블로워 DH-0.7-H)

□ 업체 진단결과

- 생산업체[디에이치엠(주)]의 고장진단 결과 베어링수리, 임펠라B 교체 등 경제적 수리한계 금액(257,000원)보다 수리비(443,000원)가 크므로 신품을 구입하여 사용하는 것이 타당함

이에 따라 동일제품, 동일제조사의 신제품(660,000원)으로 구매 하고자 함

□ 보고자의견

- 블로워를 조속히 구매하여 연구업무에 차질이 발생하지 않도록 만전을

기하고자 함

붙임 : 1. 중랑파일롯플랜트 내 블로워 고장보고서.

2. 수리견적서

3. 신품견적서

4. 경제적 수리한계  끝.