문서번호	총무과-1727
결재일자	2013.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	총무과장	상수도연구원장
이채영	윤병태	03/05 박용상
협 조	수질조사과장		강성욱
	수처리과장		김수영

2013년

연구실(실험실) 정기 안전점검 결과 보고

2013. 3.

서울시상수도연구원

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	연구실안전환경조성에관한법률	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2013년

연구실(실험실) 정기 안전점검 결과 보고

우리연구원 청사내 연구실(실험실)의 각종 시설물 설치와 안전상태를 각 부서 안전관리책임자(과장)와 합동으로 교차점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

근거 : 상수도연구원장지시(2013.02.13) 및 총무과-1367호(2013.02.18)

점검일시 : 2013. 02. 21.

점 검 자 : 총무과 : 이채영, 시설용역 정수원외 1

수질연구부 : 수질조사과장, 수질분석과장, 미량물질과장, 미생물과장

기술개발부 : 수처리과장, 고도정수처리과장, 배급수과장, 하수처리과장

점검대상 : 청사내 23개소 실험실(본관16, 별관7)

점검방법 : 연구실안전관리핸드북(한국엔지니어링협회)기준 및 절연저항측정기, 기타 기기

점검결과(붙임내용 참조)

실험실명	지적내용	조치 대책
실험실 공통	○ 시약보관함 용도별 분류하는 라벨 미 표시 ○ 실험실 보조근무자 소화기 등 장비 사용법 미숙지	- 각 실험실장 부착 - 각 실험실장 보조근무자 교육 (비상장비 사용요령 등)
이화학실험실외 9	○ 간이소화기 미부착외 6 ○ 콘센트1개소에 6개 사용(문어발식)	- 용역직원 활용 조치 - 구매 후 시설용역직원 활용
조류실험실외 10	○ 비상샤워기 및 세안기 위치 미표시외 5	- 전문업체 의뢰 통일된 규 격으로 조치
수질안전연구실 부식제어실증플랜트	○ 환기시설 설치요 ○ 비상안전장비 미비치	- 봄철환경정비시 조치
수질안전연구실 바이러스 실험실 부식모형실험실	○ 질소, 알곤, 탄산가스 등 가스통 비치 사용 함 → 외부 가스실에서 배관으로 인출하여 사용 필요	-금년예산으로 검토

조치대책

청소 및 시설용역직원 활용 가능한 내용

간이소화기 미부착

콘센트 수구 파손 및 이설과 문어발식 콘센트 사용 관련

실험실내 전등회로 분리 등 다수

전문업체 의뢰 및 봄철환경정비시 처리

비상샤워기 위치 표시

수질연구실 환기 시설 및 부식제어 실증플랜트 비상안전장비 미비치

금년예산으로 검토 사항

전문가 진단 : 장비 가동시 열과 소음 저감 방안(조류실험실, 휘발성분석실)

실험실내 알곤, 질소, 탄산가스 통을 비치하여 사용

행정사항

각 부서 안전관리책임자(과장)하에 실험실 조치

시약보관함 종류별 라벨 부착

실험실 보조근무자의 비상장비(소화기, 비상샤워기, 세안기 등) 사용요령 교육

각 연구실(실험실) 전기분전반앞에 적치물은 안전사고 예방을 위해 제거 요

연구실(실험실)근무자는 실험복 및 안전장비 필히 착용 후 실험

연구실(실험실)내부 위해요인은 스스로 제거 요함.

붙임내용 : 점검결과 지적내용 1부. 끝.