문서번호	급수운영과-24799
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
이보민	12/08 최임봉

누수복구 시 발견된 노후관 조치계획 보고

2014.   12.

누수복구 시 발견된 노후관 조치계획 보고

강남구 대치동 988-17번지 앞(강남구청 치수방재과 하수도 개량구간 내) 누수복구 시 발견된 노후관을 조치계획 보고

현 황

*******************988-17 앞

**********하수도 굴착공사 중 상수도 직관부 누수발견

******* 현황

- 부설연도 및 재질 : CIP(GIS상 1992/DCIP)

- 구경 및 연장 : D=100mm, L=35mm

누수(3회)

CIP/100

하수도정비구간

현황 및 문제점

***누수복구(3회)

- 1회 : 4일 06시 발생, 09시 완료(KP이음관 접합)

- 2회 : 4일 11시 발생, 12시 완료(KP이음관 접합)

- 3회 : 4일 16시 발생, 17시 완료(KP이음관 접합)

*  문제점

- 심한 노후로 100mm 직관부가 절단되어 누수발생

- 재차 누수발생 우려있으며, 누수발생시 적수 및 침수가 우려됨

- 강남구청 치수방재과에서 재차 누수발생 우려가 있어 개량요청 하였으며, 동 구간은 하수도 개량완료 후 전폭 포장예정으로 향후 3년간 굴착금지되어 노후관 교체 불가함.

조치 계획

상기와 같은 사항으로 하수도 개량구간 내 공급취약관(노후관)에 대하여 유관공사로 교체코자 하며, 공기가 시급하여 우리사업소 긴급누수복구 연간단가업체에 작업지시하여 깨끗한 수돗물 공급에 만전을 기하고자 함.

- 공사개요 : D=100mm, L=24m

붙임 : 현장실정보고 1부.  끝.