문서번호	정수시설과-8517
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	주무관	주무관		정수시설과장
박용석	김광수	김성범	강태환		12/08 현인식
협 조

고압가스시설 안전관리 일지

2014. 12

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

❍ 점검등급 : 일일점검

❍ 점검대상 : 풍납 취수장

❍ 점 검 일 : 2014년 12월 06일                                 (범례 : 양호 ○, 불량 ×, 정비 중 △)

근무자	0시~09시	박용석, 신준성		09시~18시		김광수, 노승철			18시~24시				김성범, 박영률
번 호	점 검 항 목		점 검 내 용							0시~09시		09시~18시			18시~24시
1	시설 표시 및 안전거리		경계표시 및 위험표시 설치 여부							○		○			○
			안전거리(1종, 2종) 유지 여부							○		○			○
2	용기보관 장소		강제 통풍시설 및 누출 경보기 작동상태							○		○			○
			염소용기 밸브, 계량저울, 호이스트 작동상태							○		○			○
			불연재료 및 부식방지 조치							○		○			○
			염소용기의 표시 적정여부							○		○			○
3	고압가스 설비의 기초 및 안전장치		방호벽 적정여부 및 부동침하 유무							○		○			○
			압력계, 온도계, 긴급차단 및 안전밸브 적정여부							○		○			○
4	고압가스 설비		접합방법 및 표시판 설치 적정여부							○		○			○
			투입량 및 온도유지 적정여부							○		○			○
			가스누출 여부 및 각종 램프 이상 유무							○		○			○
			기화기, 투입기, 교반기 작동상태							○		○			○
5	독성가스 방재 설비		점검약품 및 보호□응급장비 비치상태							○		○			○
			중화설비 및 중화제 적정여부							○		○			○
			경보기 및 중화설비, 풍향풍속계 작동상태							○		○			○
			비상전력, 통신시설, 통행시설 적정여부							○		○			○
염소 용기	총 계 : 18 병		용 기 번 호(용기 무게)
	사용용기 : 6 병		0434-564		0668-562		0670-562	0675-562			0679-560			0681-560
	예비용기 : 6 병		0439-697		0441-696		0440-700	0437-565			0673-562			0431-700
	재고용기 : 6 병		0669-562. 0440-566. 0441-564. 0429-700. 0425-700. 0431-566
	공용기 : 병

구 분	점검결과 및 조치사항
00시~09시	▶ 염소설비 및 가스안전 일상점검(이상없음) - 실내온도(21℃) 및 가스감지기(10개소) 작동 상태 점검 - 용기 파악 및 가스안전 일상점검, 주변정리 - 기화기 1호, 2호 순환펌프 및 유니온 연결부 누수 상태 점검 - 전기온풍기 운전 상태 점검(실내온도 유지) 및 주변정리
09시~18시	▶염소실 온도(22℃) 점검 및 염소용기 재고파악 ▶염소용기 고정상태 및 중량저울 설정치 점검 ▶기화기 1. 2호 순환펌프 가동상태 및 누설여부 점검 -기화기 수위 및 온도 점검 ▶중화설비실 및 염소실 주변 정리정돈 ▶염소실 각종 설비 일상점검
18시~24시	▶ 염소설비 및 가스안전 일상점검(이상없음) - 실내온도(16℃) 및 가스감지기(10개소) 작동 상태 점검 - 용기 파악 및 가스안전 일상점검, 주변정리 - 기화기 1호, 2호 순환펌프 및 유니온 연결부 누수 상태 점검 - 전기온풍기 운전 상태 점검(실내온도 유지) 및 주변정리