문서번호	정수시설과-8575
결재일자	2014.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	주무관	주무관	주무관		정수시설과장
김광수	박용석	이형종	강태환		12/09 현인식
협 조

고압가스시설 안전관리 일지

2014.12

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

❍ 점검등급 : 일일점검

❍ 점검대상 : 풍납취수장

❍ 점 검 일 : 2014년12월08일                                   (범례 : 양호 ○, 불량 ×, 정비 중 △)

근무자	0시~09시	김광수.노승철		09시~18시		박용석.신준성			18시~24시				이형종.조익수
번 호	점 검 항 목		점 검 내 용							0시~09시		09시~18시			18시~24시
1	시설 표시 및 안전거리		경계표시 및 위험표시 설치 여부							○		○			○
			안전거리(1종, 2종) 유지 여부							○		○			○
2	용기보관 장소		강제 통풍시설 및 누출 경보기 작동상태							○		○			○
			염소용기 밸브, 계량저울, 호이스트 작동상태							○		○			○
			불연재료 및 부식방지 조치							○		○			○
			염소용기의 표시 적정여부							○		○			○
3	고압가스 설비의 기초 및 안전장치		방호벽 적정여부 및 부동침하 유무							○		○			○
			압력계, 온도계, 긴급차단 및 안전밸브 적정여부							○		○			○
4	고압가스 설비		접합방법 및 표시판 설치 적정여부							○		○			○
			투입량 및 온도유지 적정여부							○		○			○
			가스누출 여부 및 각종 램프 이상 유무							○		○			○
			기화기, 투입기, 교반기 작동상태							○		○			○
5	독성가스 방재 설비		점검약품 및 보호□응급장비 비치상태							○		○			○
			중화설비 및 중화제 적정여부							○		○			○
			경보기 및 중화설비, 풍향풍속계 작동상태							○		○			○
			비상전력, 통신시설, 통행시설 적정여부							○		○			○
염소 용기	총 계 : 18 병		용기번호 - 용기무게
	사용용기 : 6 병		0431-700		0437-565		0439-697	0440-700			0441-696			0673-562
	예비용기 : 6 병		0431-566		0425-700		0429-700	0441-564			0440-566			0669-562
	재고용기 : 0 병
	공용기 : 6 병		0434-564, 0668-562, 0670-562, 0675-562, 0679-560, 0681-560

구 분	점검결과 및 조치사항
00시~09시	▶염소실 온도(24℃) 및 염소누출 감지센서(10개소) 점검 ▶기화기1. 2호 순환펌프 가동상태 및 수위•온도 점검 ▶염소투입기 1호 염소공급량 및 시량계 점검 ▶염소실 각종 설비 동파여부 점검
09시~18시	▶ 염소설비 및 가스안전 일상점검(이상없음) - 실내온도(21℃) 및 가스감지기(10개소) 작동 상태 점검 - 용기 파악 및 가스안전 일상점검, 주변정리 - 기화기 1호, 2호 순환펌프 및 유니온 연결부 누수 상태 점검 - 전기온풍기 운전 및 주변정리, 정돈 ▶ 염소용기 교체 및 유지관리 - 염소용기 A라인(6병) 교체(8,885 ㎏, 하한가 3,658 ㎏) 작업 후 누설검사 - 중화설비 가동(송풍기 및 가성소다 모터) - 염소용기 A라인 2번째, 3번째, 다섯 번째 동배관 교체 - 호이스트 1호 전선트랙 이탈 및 구동바퀴 이탈(점검 및 정비 완료)
18시~24시	- 염소실 시설물 점검 - 실내 온도 (21℃)유지 및 gas 센서 점검 - 기화기 1. 2호 운전사항 점검 (이상없음) - 염소용기 점검 - 중화실 투입기실 시설물 및 시건 장치 점검