문서번호	정수시설과-3050
보존기간	년
결재일자	2014.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
김수영		박심근	12/09 오세영
협 조

구의아리수정수센터 정수시설물 정밀안전진단용역

최종보고회 개최 결과보고

2014. 12.

구의아리수정수센터

( 정수시설과 )

구의아리수정수센터 정수시설물 정밀안전진단용역

최종 보고회 개최 결과보고

『구의아리수정수센터 정수시설물 정밀안전진단』에 대한 용역 최종 보고회를 개최하고 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

❍ 일    시 : ’14. 12. 8(월). 14:00~16:00(2시간)

❍ 장    소 : 2층 회의실

❍ 회의내용 : 용역 최종결과 보고, 질의․응답 등

❍ 참 석 자 : 14명

- 정수센터 : 10명(소장, 과장 1명, 팀장 및 담당자 10명)

- 용역업체 : 4명(대한민국상이군경회 분야별 책임기술자외 3명)

□ 참석자 의견(요약)

❍ 향후 예산편성 및 보수계획 자료가 되도록 보고서 작성

- 시설물 유지보수설계에 필요한 위치, 보수방법, 세부 물량, 개략공사비 조사 보고

❍ 정밀 안전진단 추가 시행

- 1차 농축조 분배조 협착물 제거기 조사 및 철거방법

- 탈수기동 탈수기(2기) 조사 및 철거방법

- 여과지 표면세척수 급수배관 조사 및 교체 공사비 제시

❍ 시설물 유지관리 관련

- 여과지 환기시설 용량 확인 및 방안별 공사비와 장단점 제시

- 가성소다 PAC탱크 누수원인 오류 시정

- 침전지 바닥 및 죠인트 보수에 적합한 공법제시

- 농축조 배수로 및 웨어 구배 불균형 해소 방법

❍ 배치도 수정

- 정수장 시설물 배치도 및 철거된 건물 정리

□ 향후 추진계획

❍ 금번 보고회에서 제시된 의견을 보완․보강하여 본청 기술심의 요청

❍ 성과품 제출( 2014.12.24. 예정 )

따로붙임 : 회의록 및 회의 사진 1부.  끝.