문서번호	설비부-13981
결재일자	2014.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	녹색성장과장	설비부장
조기성	代김원태	12/09 박기형

『중동빗물펌프장 외 2개소 기계공사』 실정보고(2회)사항 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

도시기반시설본부

설 비 부

중동빗물펌프장 외 2개소 기계공사

실정보고(2회) 사항 검토보고

중동빗물펌프장 외 2개소 기계공사와 관련하여 중동빗물펌프장의 위생 및 지배수펌프 배관 공사에 대한 실정보고가 있어, 검토하고 보고 드림

Ⅰ				관련근거

◦ 공사감독3처-12334(2014. 12. 09) : 공사 실정보고서 제출

Ⅱ				공사개요

◦ 펌프장명 : 중동빗물펌프장

◦ 공사규모 : 배수펌프 260kW 외 1대 증설

◦ 공사기간 : 2013. 05. 01 ~ 2015. 04. 30(1차)

◦ 도 급 액 : 241,938,080원(1차 계약금액 : 165,377,673원)

◦ 시 공 사 : (주)이엔디엔지니어링 / 감독위탁 : 서울시 시설관리공단

Ⅲ				실정보고

◦ 실정보고 내용 검토

공종	현황 및 문제점	감리 검토의견	비 고
위 생 배 관 공 사	▷ 신설 관사 오배수배관은 지하집수정 고소(8m)에 설치되나 작업을 위한 가시설이 설계에 미반영됨	▷ 지하집수정 고소에서 오배수배관을 안전하고 원활하게 설치할 수 있도록 강관비계설치 필요 - 강관비계 설치 수량 : 293.27㎡	공사비 증)6,770천원
지배수 배 관 공 사	▷ 지배수 펌프 배수배관(STS150A) 옥외 배출 지점이 토목공사와 기계도면 간에 상이함 - 토목공사 : 1층 - 기계도면 : 지하 1층	▷ 지배수펌프 배수배관(STS150A)을 토목공사 옥외 배출 지점(1층)까지 연장 - 8.72m → 11.72m(증 3m) STS150A	증)207천원

Ⅳ				보고자 의견

◦ 실정보고에 대한 감리 검토의견이 타당하므로 승인하고 추후 정산 설계변경에 반영하고자 함

따로붙임 : 감리 공사실정 보고서  1부.      끝.