문서번호	방재시설부-12969
결재일자	2014.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		서관석	12/09 임춘근
협조

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

가시설(Sheet Pile)근입공법 변경에 대한 검토보고

2014. 12

도시기반시설본부

(방재시설부)

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

가시설(Sheet Pile)근입 공법변경에 대한 검토보고

공릉2빗물펌프장 신설공사와 관련하여 가시설(Sheet Pile)근입공법 변경에 대하여 서울시시설관리공단으로부터 현장실정 보고사항이 있어 이에 대한 검토보고임.

추진근거

❍ 공릉펌프장 신설공사 외부전문가 자문회의 결과보고

- 방재시설부-10507(2014.10.20.)

❍ 공사실정보고(Sheet Pile 공법현황)

- 공사감독2처-21142(2014.12.09.)

사업개요

❍ 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

❍ 규    모

- 공릉2빗물펌프장 : 토출용량 Q=520㎥/분, 인입관거 412m

- 면목4동 배수관로 : 강관추진 52m

❍ 사업기간 : 2013. 1. 8 ∼ 2015. 6. 30

❍ 감리사/시공사 : 서울시시설관리공단/(주)승영기술공사외 1개사

❍ 도 급 비 : 5,541백만원

보고 및 검토내용

❍ 공릉2빗물펌프장 가시설 근입공법이 도면상에는 water jet공법(바이브로함마), 내역서상에는 항타(토사, 풍화암), 보고서상에는 천공(3-wing-bit)으로 설계되어 있어 도면상 설계되어 있는 water jet공법으로 시험시공(2차)하였으나. 풍화암층에서 근입이 안되고

- 시험시공결과보고 : 공사감독2처-17045(2014.10.13.)

- 시험시공결과

연번	Sheet Pile 길이	근입량 (사질, 풍화토)	미근입깊이 (풍화암)	비 고
1	11.4m	9.5m	1.9m	시트파일 설계깊이 14.9m
2	11.4m	8.9m	2.5m

❍ 공릉2빗물펌프장 인근에 주택가가 인접되어 있어 시험시공시 소음 진동측정결과 규제기준을 초과하는 것으로 확인되어 시공이 불가한 실정으로

구 분	기 준 량 (주간)	측 정 치		비 고
		1회	2회
소음(db-A)	65	84.4	87.6
진동(db-V)	65	74.5	76.2

❍ 이에 따라 외부전문가 자문회의결과 가설물막이 강널말뚝(Sheet Pile)근입공법을 선천공방법인 3-wing-bit공법 적용이 타당하다는 의견을 제시 받음

- 자문회의 결과일시 : 2014.10.17., 방재시설부-10507(결과보고)

감리검토내용

❍ 설계에 적용된 가설물막이 강널말뚝 시공공법(water jet)이 시공성, 소음,진동 등 현장여건에 맞지 않아 자문회의시 공법변경함이 타당하다는 의견에 따라 시공공법을 항타(water jet)에서 천공(3-wing-bit)으로 변경함이  타당하다고 사료됨

- 공사비 : 증) 355백만원

보고자 의견

❍ 상기내용을 검토한 결과 서울시시설공단 위탁감독이 제출한 현장실정 보고사항이 적합한 것으로 판단되어 승인조치하고자 하며

❍ 본부 “설계변경소심의” 결과에 따라 추후 설계변경시 반영하고자 함

붙임 : 1. 현장실정보고 검토서 1부.

2. 자문회의 결과 1부.

3. 공사비 산출서 1부. 끝.