길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-19693

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	김주경	송종범	12/10 이계환

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	12/3(수)	12/4(목)	12/5(금)	12/6(토)	12/7(일)	12/8(월)	12/9(화)	계
2013년	102,782	110,944	116,873	95,627	125,098	101,642	111,369	764,335
2014년	120,454	118,360	116,939	132,214	122,904	130,830	119,778	861,479
증 ․ 감	17,672	7,416	66	36,587	-2,194	29,188	8,409	97,144

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)					차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	광암 보충 (가락사거리)	계
381,600	94,200	261,822	1,387	8,766	366,175	15,425	4.04

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (11.26~12.2)	금주 공급량(㎥) (12.3~12.9)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
743,168	800,117	56,949	7.66

○ 분석 결과 : ①금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 4.04% 증가(문정동 건영

APT 앞 중간 제수밸브 폐→개(5.28부터 위례신도시 방향으로 공급 중)

②전주 대비 공급량 56,949㎥(7.66%) 증가

※가락시장사거리 분기밸브 폐→개(5.13부터 가락시장, 훼밀리APT 공급 중)