문서번호	시설관리과-33323
결재일자	2014.12.10.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	시설관리팀장		시설관리과장	결재
이태원	한상근	최명익		12/10 나태산
협 조

일일 결산일지(12.09. 누수)

2014년 12월 09일 화요일(날씨:맑음)

***	종로구관내 긴급누수복구공사	1. ********* (누수 279) - 주철 80㎜ 접합부 누수 - KP볼트조임 2. *********(누수 282) - 아연 15㎜ 접합부 누수 - 밸브 및 스텐접합 3. ********** (누수 286) - 옥내 누수 - 수요가 인계
***	성북구 관내 긴급누수복구공사	1. *********** (누수 306) - 스텐 20㎜ 접합부 누수 - 보수용클램프접합 2. ************(누수 307) - 스텐 15㎜ 접합부 누수 - 스텐접합 3. ************(불용 23) - 아연 25㎜ 접합부 누수 - 누수방지새들접합(150*25)
***	중구, 관내 누수복구공사	1. ******(불용 26) - 굴착 잔존관없음 - 분기점 재탐요망
***	용산. 관내 누수복구공사	1. ********(누수 229) - 주철 300㎜ 접합부 누수 - KP볼트조임 2. **********(불 42) - GS 15㎜ 접합부 누수 - SSP 20~15㎜ 연결 3. *********(누수 310)야간 - 주철 200㎜ 작관부 누수 - 클랜프 설치 4. ********(불 27)야간 - SSP 20㎜ 접합부 누수 - 주철 200/20㎜ 새들잠금