문서번호	정수시설과-8585
결재일자	2014.12.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	주무관	주무관		정수시설과장
이형종	김성범	박용석	강태환		12/10 현인식
협 조

고압가스시설 안전관리 일지

2014. 12

영등포아리수정수센터

[정수시설과]

❍ 점검등급 : 일일점검

❍ 점검대상 : 풍납 취수장

❍ 점 검 일 : 2014년 12월 09일                                                    (양호ㅇ불량x 정비 중 △)

근무자	0시~09시	이형종. 조익수		09시~18시		김성범. 박영률			18시~24시				박용석. 신준성
번 호	점 검 항 목		점 검 내 용							0시~09시		09시~18시			18시~24시
1	시설 표시 및 안전거리		경계표시 및 위험표시 설치 여부							○		○			○
			안전거리(1종, 2종) 유지 여부							○		○			○
2	용기보관 장소		강제 통풍시설 및 누출 경보기 작동상태							○		○			○
			염소용기 밸브, 계량저울, 호이스트 작동상태							○		○			○
			불연재료 및 부식방지 조치							○		○			○
			염소용기의 표시 적정여부							○		○			○
3	고압가스 설비의 기초 및 안전장치		방호벽 적정여부 및 부동침하 유무							○		○			○
			압력계, 온도계, 긴급차단 및 안전밸브 적정여부							○		○			○
4	고압가스 설비		접합방법 및 표시판 설치 적정여부							○		○			○
			투입량 및 온도유지 적정여부							○		○			○
			가스누출 여부 및 각종 램프 이상 유무							○		○			○
			기화기, 투입기, 교반기 작동상태							○		○			○
5	독성가스 방재 설비		점검약품 및 보호□응급장비 비치상태							○		○			○
			중화설비 및 중화제 적정여부							○		○			○
			경보기 및 중화설비, 풍향풍속계 작동상태							○		○			○
			비상전력, 통신시설, 통행시설 적정여부							○		○			○
염소 용기	총 계 : 18 병		용 기 번 호
	사용용기 : 6 병		0639-697		0441-696		0440-700	0437-565			0673-562			0431-700
	예비용기 : 6 병		0431-566		0425-700		0429-700	0041-565			0440-566			0669-562
	재고용기 : 0 병
	공용기 : 6 병		0434-564. 0668-562. 0670-562. 0675-562. 0679-660. 0681-560.

구 분	점검결과 및 조치사항
00시~09시	- 염소실 시설물 점검 - 기화기 1. 2.호 점검 온도. 압력. 수위 등 진공조절기 점검 - gas 누수 감지기 작동 점검 및 실내 온도 (21℃) 유지 - 중화실 시설물 및 시건 장치 점검 - 주변 시설물 기기 점검 (이상없음)
09시~18시	▶ 정전작업 후 복전 시 문제점 발생내역 - 전 염소투입설비 통신상태 홀딩(15:30) - 트리머밸브 내에 다이아프램 파손으로 염소가스 누출 발생(15:50) - ㈜동방수기 고객지원부 도 재돈 차장(A/S 전화신청)지방 출장 중(16:00) - ㈜동방수기 사무실(A/S 전화신청)여직원이 전화 연결(기술부 박 용찬 부장)(16:10) - ㈜동방수기 한 일호(A/S 처리)(도착시간 : 18:00) ▶ 정전작업 후 복전 시 문제점 원인내역 - 전 염소투입설비 프로그램 오류로 인한 투입기 지시투입량 투입 후 실제 투입량이 투입이 안 됨(15:40) - 진공압력이 상승하여 투입기 1호 트리머밸브 내에 다이아프램이 파손(15:50) - 전 염소투입설비 프로그램 자동운전 작동 불능(15:50) ▶ 정전작업 후 복전 시 문제점 작업내역 - ㈜동방수기 기술부 박 용찬 부장(도착시간 : 19:20) - ㈜동방수기 한 일호(도착시간 : 17:50) - 투입기 1호 트리머밸브 내에 다이아프램 파손(15:50) - 투입기 3호 트리머밸브 내에 다이아프램 이설 설치 후 시험운전 중 파손(18:30) - 투입기 1호 트리머밸브 내에 다이아프램 파손된 부품 투입기 3호에 임시조립(18:50) - (선조치)신품 다이아프램를 투입기 1호에 설치 후 시험운전(20:10) - 전 염소투입설비 현장 수동운전(20:20) - 투입기 1호 투입량(13.5kg) 수동 투입(20:20) ▶ 정전작업 후 복전 시 문제점 향후대책 - 전 염소투입설비 프로그램 설치 업체에 의뢰하여 유지관리를 원활하게 운영코자 합니다. - 전 염소투입설비 프로그램 설치 업체 : ㈜SI System
18시~24시	▶ 염소설비 및 가스안전 일상점검(이상없음) - 실내온도(21℃) 및 가스감지기(10개소) 작동 상태 점검 - 용기 파악 및 가스안전 일상점검, 주변정리 - 기화기 1호, 2호 순환펌프 및 유니온 연결부 누수 상태 점검 ▶염소 전산컴퓨터 통신두절로 자동투입이 안되 수동으로 투입 중(정비 중)