문서번호	총무과-12331
결재일자	2014.12.11.
공개여부	부분공개(7)

★주무관	주무관	총무과장		상수도연구원장	결재
이채영	김승곤	이성철		12/11 구아미
협 조
	주무관		김수현

본관 전기실 UPS점검결과 보고

소직 명에 의해 우리연구원 본관 전기실 UPS(50KVA)운전상태를 점검하고

아래와 같이 보고 합니다.

보  고  내  용

건    명

본관전기실 UPS점검 보고

점검일시

○ 2014. 12. 09(화)

점 검 자

○ 총무과 이채영, 김승곤, 영신엔지니어링 기술부 박찬준차장

설치현황

모델	용량	입력전압 /출력전압	공급구역	설치년도	제작사
HIPERI7300-050K	50KVA	380/380(V)	본관1-3층사무실, 1-2층실험실	2011	영신엔지니어링(주)

점검내용

○ 정류부 및 인터부 작동상태

○ 부하소비전력 및 밧데리 충전방전 상태

점검결과

○ 정류부 이상으로 밧데리 방전

- 써지유입으로 정류부 콘트롤보드내 제어 CPU이상 발생으로 교체 필요

- 밧데리 충전전압 다소 높음(정상 0.1 – 2 A, 측정값 0.3 – 7A)

보고자 의견

○ 써지 유입으로 프로그램 이상 동작이 발생될 수 있음

○ 실험장비의 안정적인 전력공급을 위해 제작사 정비 의뢰 하고자 함

소요예산

○ 금1,000천원(금일백만원)

정비업체

○*****************************************

**경기도 광주시 도척면 도척로 337-13  ☎031)761-5838

지급방법

○ 총무과 일상경비출납원이 교부받아 해당계좌 입금조치(우리은행:11601-30000-302)

예산과목

○ 상수도사업비, 영업비, 일반관리비, 일반운영비, 수선유지교체비, 시설장비유지비     (수질시험연구)