문서번호	교통정보센터-18283
결재일자	2014.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		버스정보팀장	교통정보센터장
이민화		임철수	12/11 이경순
협 조

교통정보센터 UPS 축전지 성능진단 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

교통정보센터

(버스정보팀)

교통정보센터 UPS 축전지 성능진단 계획 보고

교통정보센터 내 주요시스템(BIS, TOPIS)의 비상전원설비인 UPS의 축전지 성능진단을 실시하여 안정적인 시스템 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ

설 비 현 황

▣ 교통정보센터 UPS 설비

구 분	설 비 사 양				비 고
	전압(V)	용량(KVA)	축전지 규격	설치연도
버스정보시스템(BMS)	380/220	60	12V 200AH 40셀	2008.9	진단대상
교통정보상황실	380/220	50	12V 250AH 30셀	2012.2	진단대상
교통정보시스템(TOPIS)	380/220	30	12V 100AH 30셀	2010.5	제외(축전지 교체 예정)

Ⅱ

진 단 개 요

▣ 목 적 : 센터 내 UPS 성능진단을 통하여 해당 시스템에 안정적인 전력을 공급               하고 통합단말기 개발에 따른 BIS 시스템 설비 증설에 대비

▣ 대 상 : 교통정보센터 내 UPS 2대

▣ 진단일시 : 2014. 12. 17.(수) 11시 ~ 18시

▣ 진단내용

○ 축전지 총 전압, 셀 전압 측정

○ 축전지 방전테스트를 통한 잔존 용량 확인, 충전 모니터링으로 충전전압, 전류 확인

○ 통합단말기 개발 관련 BIS 서버 증설에 따른 UPS 개선방안

Ⅲ

추 진 계 획

▣ 점검대상 : UPS 2대 및 축전지 3조

▣ 점검방법 : 신속하고 안정적인 진단을 위해 장비 2set 사용하여 시스템별 실시

▣ 점검순서

- 진단준비 및 충전전압 모니터링 : 10분

- 방전테스트 진행 : 2시간

- 충전 모니터링 : 20분

※돌발상황 대비하여 시스템 담당자 및 유지관리 업체 입회

▣ 점검업체 : 시청 UPS 점검 업체로 저렴한 견적가를 제시한 업체 선정

업체명	대 표	주 소	전화번호	비고
㈜모아일렉콤	김영안	경기 남양주시 가운로2길 55	031)575-8393

▣ 예산사항

○ 소요예산 : 2,530,000원(금이백오십삼만원) - 견적서 첨부

○ 지출방법 : 성능진단 수수료가 소액으로 버스정보시스템 공공운영비를 일상경비 지출

○ 예산과목 : 도시교통본부 교통정보센터, 과학적인교통정보서비스구현,

과학적인교통체계구축, 버스정보시스템운영, 공공운영비

Ⅳ

기 대 효 과

▣ UPS 점검 실시로 교체시점을 선정하여 전원공급의 신뢰성 확보

▣ 축전지 불량 셀을 찾아내어 축전지 수명단축 방지 및 불량 셀 교체

▣ 내년 예정된 BMS 시스템 장비 증설에 따른 UPS 개선방안 마련

붙  임 : 산출기초조사서 1부.  끝.