내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	관악구청장(치수과장)
(경유)
제목	업무협의 회신(봉천천 우수박스 우오수분리벽 설치공사)

1. 치수과-17231(2014.12.02.)호와 관련입니다.

2. 봉천천 우수박스내 우오수 분리벽 설치와 오수의 차집관로 유입을 위해 박스하단을 천공하여 차집관로로 유입하는 공사에 대한 현장조사 결과 평시 유출되는 소량의 오수를 유입하기위해 시행하는 공사로, 공사시 차집관로 기능유지에 영향이 적은 것으로 검토된 바, 공사 시행 가능함을 알려드립니다.

4. 아울러 공사시 다음 조건을 이행해 주시기 바랍니다.

1) 서울시 차집관거의 경우 우천시 통수능이 부족한 관로에 배수위로 인한 압력발생으로, 연결된 오수관을 통해 오수가 역류할 수 있으므로 역류발생에 대한 대책을 반드시 수립

2) 차집관로 연결시 천공기를 사용하여 천공토록 하며, 향후 우,오수  유출이 없도록 연결배관 틈새 밀폐작업 철저

3) 서남물재생센터 직원 입회 하에 연결시공

4) 연결관 시공 완료 후 전,중,후 사진 제출.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	윤현주		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	12/11 이철해
협조자
시행	물재생시설과-15705	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 서소문동 37(중구 덕수궁길 15)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3832	/전송	02-2133-1043	/	jay_ny_hj@seoul.go.kr	/	대시민공개