문서번호	급수운영과-19883
결재일자	2014.12.11.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
이덕규	이경재	12/11 양상윤
협 조

급수협의 보고(문정지구 3-13블록)

우리사업소 관내 아래 신축공사에 대하여 급수협의가 접수되어 조사 후 아래와 같이 보고 합니다.

□ 신청 현황

○ 신청위치 : 송파구 문정동 651-13(문정지구 3-13블록)

○ 건 축 주 : 환인제약(주)

○ 사업 규모

- 건물규모 : 지하 5층, 지상 11층

- 연 면 적 : 15,052.73㎡

- 용    도 : 업무시설(사무소) 및 근생

□ 조사 내용

○ 급수 계통 : 광암 배수지 (L.W.L 51m, H.W.L 56m)

○ 신청지 표고 : 22m

○ 분기점 수압 : 2.9kg/㎠ (광암 수계)

○ 배수관 현황 : 150㎜

□ 처리 의견

○ 상기 위치에 대하여 별첨 상수도 급수를 위한 협의 조건 이행시 급수가능함을 회신하고자 합니다.

붙 임 : 1) 위치도 1부.

2) 급수협의 조건 1부.  끝.