문서번호	시설과-7398
결재일자	2014.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
정연준		김인규	12/11 이규상
협 조

중랑천 횡단 상수도관 이설공사

지반보강공 수량산출 오류 실정보고

2014. 12

시 설 안 전 부

(시 설 과)

중랑천 횡단 상수도관 이설공사

지반보강공 수량산출 오류 실정보고

추진기지 및 도달기지 지반보강을 위한 SGR 천공수량 및 약액주입 수량 산출오류에 대해 보고 드림

Ⅰ		공사개요

▢ 공 사 명 : 중랑천 횡단 상수도관 이설공사

▢ 공사개요 : 상수도관 신설 – D1350mm, L=125m

(세미쉴드 D1650mm, L=96m)

철거 – D1650mm, L=125m

▢ 도 급 비 : 1,894,765천원

▢ 공사기간 : 2014. 11. 05 ~ 2015. 07. 04

▢ 시 공 사 : 삼원플랜트컨설턴트(주)

▢ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링 외 1개사

Ⅱ		보고요지

설계시 추진기지 및 도달기지의 지반보강공 천공길이 및 약액주입 물량이 수량산출 과정에서 오류가 있어, 산출 오류된 수량을 정정하여 공사목적물의 기능 및 안전성을 확보하고자 함

Ⅲ		검토내용

▢ 변경사유

○ 우리현장 지반보강공의 당초설계 수량산출 오류를 정정하여 쉴드장비의 안정적인 추진과 추진 시․종점 기존관 연결 작업시 지하수 유입에 따른 지반침하 등의 위험으로부터 안전성을 확보하고자 함

- S.G.R.(Space Grouting Rocket-System) 천공수량이 당초 설계시 천공깊이로 산출되어야 하나, 약액주입에 산출되는 분사깊이로 적용하여 수량오류가 발생함

- 도달기지 약액주입수량(분사깊이=천공깊이-공삭공 깊이) 산정오류를 정정하여 목적물의 기능 및 안전성을 확보하고자 함

○ 설계사 검토의견 (동일(상하)제14-3266(’14.12.10)호)

▢ 평면도

▢ 공사비 증․감현황

(단위 : 천원)

공 종	규격	수 량			공사비
		당초	변경	증‧감	당초	변경	증‧감
6)지반보강공
SGR 천공	m	426	945	519	13,127	29,119	15,992
약액주입비	㎥	65	86	21	19,413	25,686	6,273
직접공사비					32,540	54,805	22,265
제경비					14,600	25,045	10,445
도급액					47,140	79,850	32,710

▢ 설계변경근거

○ 공사계약일반조건 제6절 공사설계의 변경 1.설계변경

공사의 이행중 설계서 내용이 불분명하거나 누락,오류 또는 모순되는 점이 있을 경우 및 그 밖에 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

Ⅳ		검토의견

○ 쉴드장비의 안정적인 추진과 시▪종점 기존관 연결 작업시 지하수 유입에 따른 지반침하 등의 방지를 위한 지반보강공 수량산출 오류 정정변경건에 대하여 건설사업관리기술자 의견이 적정하므로 이에 따른 공사비를 반영하고 공사의 긴급성을 감안하여 우선시공토록 업무지시코자 함.

○ 적용단가에 대해서는 우리 본부 계약금액조정 검토를 거쳐 설계변경에 반영조치코자 함.

붙임 : 1. 책임사업관리기술자 실정보고 및 설계사 의견. 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.