문서번호	총무과-13611
결재일자	2014.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영지원부장
이강욱		김정회	12/11 이성규
협 조
	주무관			한덕주

전시동 팬코일유닛(FCU) 교체 계획(안)

2014.11

전시동 팬코일유닛(FCU) 교체 계획(안)

전시동 외측부하용 팬코일유닛의 동파 및 1층 로비 바닥난방용 스팀조절밸브의 작동불가로 건물난방에 어려움이 있어 아래와 같이 교체하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 보고드림

※설치년도 2002.4월(내구연한 : 9년)

Ⅰ		시설현황

○ 팬코일유닛 시설현황(총 114개)

연번	형식	설치 위치	용도	수량	팬		냉방능력 (㎉/hr)	난방능력 (㎉/hr)	비고
					풍량 (CMM)	동력 (W)
	소 계			114
1	매립상치형	전시B1 관리1~3	외측부하	39	11.3	42	3,460	5,740
2	매립상치형	방재실	외측부하	2	11.3	42	3,460	5,740
3	매립상치형	전시3	외측부하	5	17	55	4,700	7,500
4	매립상치형	관리2~3 (복도)	외측부하	13	22.6×3	25×1 55×1	6,720	11,110
5	고정압용 천정매립형	전시 (복도천정)	외측부하	52	35×2	365	9,090	15,830	금번교체4 (1층로비 3, 3층복도 1)
6	고정압용 천정매립형	전시 (동측계단천정)	외측부하	3	49×2	440	13,290	25,990	금번교체3

Ⅱ		추진계획

○ 공사기간 : 착공일로부터 15일 이내

○ 소요예산 : 금17,160천원

○ 추진내역 : FCU 7개, 난방용 스팀조절밸브(엑츄레이터 포함) 1개.

○ 예산과목 : 시립미술관 총무과, 문화예술진흥, 미술관 유지보수, 시립미술관유지관리, 일반운영비, 공공운영비

○ 계약방법 : 수의계약

○ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 5호

․ 전문공사의 경우 추정가격 1억원 이하인 경우

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조 제1항 2호(1인견적가능)

․ 추정가격이 2천만원 이하인 공사, 물품의 제조·구매·용역의 경우

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(안전행정부예규 제103호 ,‘14.08.05).

○ 대상업체

-상호 : 대성기술이앤씨(주)  대표 손주형

-주소 : 서울 동대문구 천호대로24길 6(☎929-3295)

붙임 : 팬코일유닛 및 스팀조절밸브 전경 사진 1부.   끝.