문서번호	정수과-4682
결재일자	2014.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	12/11 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 12. 10

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	김성재
	야간	이원태

2014년 12월11일[수]	날씨 :	흐림	기온 :	21℃	기압 :	1049hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB
	Geosmin

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			780		810
탁 도	10:00	1.90		0.046
									규조류		Cyclotella	510		530
	21:00	7.50		0.040
											Melosira	90		100
pH	10:00	7.81		7.10
											Synedra	30		40
	21:00	7.70		7.10
											Asterionella	60		50
알칼리도	10:00	60		55							Fragilaria	30		20
	21:00	57		55
											기타	30		30
잔류염소	10:00	0.10		0.31							소 계	750		770
	21:00	0.16		0.32
									남조류		Anabaena	-		-
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	-		-
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	-		-
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	-		-
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	30		40
색도	10:00	3		0
											소 계	30		40
	21:00	4		0
수온	10:00	5.5		5.9
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	5.6		5.9
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.1		0.1
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.0		0.1
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.06		0.00
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.04		0.00
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	230		234
	21:00	227		230