문서번호	정수과-4389
결재일자	2014.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
김태균		김영배	12/11 유성종
협조	주무관		이경주
	주무관		김재홍

오존소독능 프로그램 설치계획

2014. 12.

암사아리수정수센터

(정수과)

오존 소독능 프로그램 설치계획

고도처리 운영으로 오존에 의한 추가 소독능 확보가 가능하여 수질감시시스템에 오존 소독능 프로그램을 설치하여 안전하고 맛있는 물 생산에 기여

□ 개 요

❍ 추진목적

- 오존처리공정의 소독능 추가로 정수공정 내 미생물 안전성 강화

- 송수잔류염소 최소화로 잔류염소 가이드라인 만족도 향상

(소독능 : 소독의 효율을 의미하며, 소독효율이 높을수록 안전성이 높아짐)

❍ 추진근거

- 불활성화비 계산방법 및 상수원 안전 인증 등에 관한 규정(환경부,‘12년)

<정수지 유출부에서 불활성화비 1이상 유지하거나 추가소독능 인증으로 송수관로

또는 배수지에서 1이상 확보>

- 지아디아에 대한 정수처리기준 시행대비 소독능 제고대책(본부,‘03년)

<정수지 불활성화비 1이상 유지, 송수관로 또는 배수지에서 2이상 유지>

- 동절기 정수지 불활성화비 개선방안에 관한 이행안내(본부, ‘11년)

<‘09년~’11년 6개 정수센터 동절기 정수지 불활성화비 1미만 건수 : 145건>

❍ 문제점

- 동절기 정수공정에서 1이상을 만족하기 위해 송수잔류염소를 높게 운영함

· 동절기 목표 송수잔류염소 0.5 mg/L (’13.10.~‘14.3.)

· ‘13년 동절기 정수공정에서 불활성화비 1미만 발생건수(48건) : 송수관로 포함시 기준만족

- 동절기 수도꼭지 잔류염소 가이드라인(0.1~0.3 mg/L) 달성도 저하

2013년	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
달성도(%)	82.8	87.1	91	86.2	84.1	88.8	90.5	86.2	74.1	50

- 고도처리 후 잔류염소 소모량 감소로 ‘14년 동절기 수도꼭지 잔류염소 상승예측

□ 개선방안

❍ 오존 소독능 프로그램 보완 추진

- 추진기간 : ‘14.12.12 ~ ’14.12.22

- 추진내용

· 소독능 프로그램(염소)  ⇨  소독능 프로그램(염소+오존)

(소독능 : 도수관로 + 정수지  ⇨ 도수관로 + 정수지 + 오존

· 제어실·실험실 워터나우시스템에 오존 소독능 실시간 표출

· 오존 소독능 보고서 추가 구성

현 행		개선안

❍ 오존에 의한 소독능 계산

- 불활성화비(소독능값의 비)

불활성화비 = [eqn: rm left ( CT_계산값 over CT_요구값 right )]

· CT요구값 : pH, 수온의 측정값을 이용하여 CT요구값 계산(환경부 고시참조)

· CT계산값 : C(오존유출농도)×T(사용용량/통과유량)×환산계수

- 오존소독능 기록부의 바이러스·지아디아 불활성화비 결과를 서울워터나우에 표출

<오존소독능 기록부(안), 예시>

측정 시간	pH	수온 (℃)	잔류오존 농도(mg/L)	사용용량 (V, m3)	통과유량 (Q, m3/hr)	장폭비 환산계수	CT 계산값	바이러스 불활성화비	지아디아 불활성화비
0:00	7.1	5.2	0.05	14,550	46,500	0.70	0.66	1.1	2.1
4:00	7.2	5.1	0.04	14,500	47,100	0.70	0.52	0.9	1.6
8:00	7.2	5.3	0.03	14,400	45,000	0.70	0.40	0.7	1.3
12:00	7.3	5.2	0.03	14,300	45,500	0.70	0.26	0.7	1.2
16:00	7.2	5.4	0.04	14,350	46,300	0.70	0.52	0.9	1.6
20:00	7.1	5.5	0.03	14,250	46,800	0.70	0.38	0.6	1.2
측정값	7.3	5.1	0.03	14,250	47,100	0.70	0.26	0.6	1.2

- 매4시간 마다 pH, 수온, 잔류오존농도, 사용용량, 통과유량 측정

· pH·수온(계측기), 잔류오존농도(오존접촉지 유출농도)

사용용량(오존접촉조 넓이×수위), 통과유량(오존접촉지 유입유량)

- 장폭비 환산계수 : 0.70

※장폭비 : 오존접촉조 내에서 도류벽에 의한 산출된 물흐름 길이(L)와 물흐름 폭(W)의 비

※환산계수(T10/T) : 이론적 체류시간(T)과 실제 체류시간(T10)의 비를 나타내는 계수

· 오존접촉지 장폭비 : 41.4

· 장폭비에 따른 환산계수 (환경부 고시 제2012-177호)

환산계수	장 폭 비(L/W)
0.10	2 미만
0.20	2 이상 5 미만
0.30	5 이상 10 미만
0.40	10 이상 15 미만
0.50	15 이상 20 미만
0.60	20 이상 30 미만
0.65	30 이상 40 미만
0.70	40 이상 50 미만
0.71이상	50이상 경우에는 추적자 실험에 의한다

□ 소요예산

❍ 산출예산 : 8,000천원

❍ 계약방법 : 수의계약

- 근거 : 지방자치단체를 당사로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제25조 1항 제5호 및 제30조 1항 2호

(소요예산이 소액이고, 본부 수질감시시스템을 유지관리하는 업체와 계약코자 함)

- 계약상대자 : ㈜누리제어시스템

- 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비