문서번호	정수시설과-3908
결재일자	2014.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
강희권		남효돈	12/11 유성종
협 조
	행정관리과장			손수곤
	주무관			변민용

정밀안전진단 용역기간 연장 및 사고이월 검토 보고

2014. 12.

암사아리수정수센터

정수시설과

정밀안전진단 용역기간 연장 및 사고이월 검토 보고

「시설물의 안전관리에 관한 특별법」에 의거 시행중인 「암사아리수정수센터 취·정수장 시설물 정밀안전진단용역」의 용역기간 연장 및 사고이월건에 대하여 검토 보고 드림.

Ⅰ		용역개요

❍ 용 역 명 : 암사아리수정수센터 취·정수장 시설물 정밀안전진단용역

❍ 용역금액 : 214,318,000원

❍ 용역기간 : ’14. 05. 19 ~ ’14.12.14

❍ 시 행 사 : ㈜한국시설안전연구원, 에스큐엔지니어링(주)

Ⅱ		추진현황

❍ 2014년도 취·정수장 시설물 정밀안전진단계획 수립(’14.2.14)

❍ 기술용역 타당성 심사요청(암사→기술심사담당관, ’14.2.17)

❍ 기술용역 타당성 심사결과 통보(기술심담당관→암사, ’14.2.17)

❍ 사업수행능력 평가기준 심의요청(암사→기술심사담당관 ’14.3.11)

❍ 사업수행능력 평가기준 심의 회신(기술심사담당관→암사 ’14.3.14)

❍ 정밀안전진단용역 계약 의뢰(암사→재무과 ’14.3.18)

❍ 정밀안전진단용역 사업수행능력평가 시행( ’14.4.21)

❍ 사업수행능력평가 결과 제출(암사→재무과 ’14.4.24)

❍ 정밀안전진단용역 계약 체결(재무과→암사 ’14.5.13)

❍ 정밀안전진단용역 기술심의 요청(암사→기술심사담당관 ’14.11.3)

❍ 제111차 건설기술심의 소위원회 개최(’14.11.27)

❍ 제111차 건설기술심의 소위원회 심의결과 통보(’14.11.28)

Ⅲ		심의 위원회 의결사항

❍ 제111차 서울특별시 건설기술심의 소위원회

- 안 건 명 : 암사아리수정수센터 취·정수장 정밀안전진단심의

- 심의일시 : 2014. 11. 27(목) 14:00

- 심의장소 : 기술심사담당관 회의실

- 심의의원 : 위원장 최진선 외 8

- 심의결과 : 재심의

❍ 주요 심의내용

- 담수구조물 일부가 조사에서 누락되었으므로 담수구조물 전체에 대한 조사를 실시하여 정밀안전진단을 시행 할 것

- 안전성평가에서 시공당시의 설계를 위한 검토조건(하중조건, 재료특성, 지반조건, 설계기준 등)과 금회 안전성검토에서의 검토조건을 비교분석하여 제시하시기 바람

- 진단결과 일정규모 이상(0.3㎜이상)의 관리 균열에 대해서는 기존 점검결과상의 균열현황과 금회 진단시 균열상황을 비교 분석하여 진행성 여부를 확인하고, 관리번호를 부여하여 외관조사망도에서 확인할 수 있도록 할 것

Ⅳ		보고사항

❍ 건설기술심의 소위원회 재심의 사유

- 담수구조물 일부가 조사에서 누락되었으므로 담수구조물 전체에 대한 조사를 실시할 것

❍ 암사정수센터 담수구조물 조사 현황

(’14.11.19. 기준)

구 분	조사대상 수량			조사 수량			미조사 수량
	1정수장	2정수장	계	1정수장	2정수장	계
응집․침전지	32	8	40	19	4	23	17
정수지	4	2	6	4	1	5	1
농축조	6	4	10	1	1	2	8

❍ 담수구조물 조사 누락 사유

- 담수구조물은 청소 실시 후 물이 없는 상태에서 구조물 조사를 실시해야 하지만 청소일정 및 정수장 운영상 물 비우기가 어려워 일부 담수구조물 내부조사가 누락됨.

※ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침 내용(국토교통부, 한국시설안전공단 작성)

정수장 토목구조물은 대부분 정수 및 용수공급을 위해 운영 중인 시설물이므로 외관조사 전에 관리주체에서 수립한 단수계획에 따라 시설물 내부 물 비우기와 청소를 시행한 후 실시함을 원칙으로 하며, 시설물 운영상 물 비우기가 곤란한 시설물은 가능한 최대범위까지 외관조사를 실시한다.

Ⅴ		검토의견

❍ 암사아리수정수센터 취·정수장 정밀안전진단용역 심의결과에 따라 조사 누락된 담수구조물에 대한 추가조사는 금년 용역기간 내 시행이 어려우므로 용역기간을 2015년으로 연장하여 변경계약 체결 후 추가조사를 실시코자 함.

- 당 초 : ’14. 05. 19 ~ ’14.12.14(210일)

- 변 경 : ’14. 05. 19 ~ ’15.05.29(376일)

❍ 용역기간 연장에 따른 귀책사유 : 암사아리수정수센터

❍ 위 변경된 용역기간 중 ’15년도 청소용역 시행 전까지 담수구조물 조사가 불가능한 기간에 대하여 용역을 일시중지코자 함.

- 용역중지일 : ’15.2.1  / 재착수일 : ’15.4.1  / 중지기간 59일

※ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 14장 용역계약일반조건, 6.용역의 일시정지(붙임문서 참조)

❍ 용역기간 연장으로 인하여 계약금액 중 미집행 금액에 대해서는 ’15년으로 사고이월 조치코자 함.

계약 금액	1차 기성금액	미집행 금액	기성비율
214,318,000원	171,050,000원	43,268,000원	79.81%

Ⅵ		향후계획

❍ ’14. 12. 12 : 용역기간 연장에 따른 변경계약 시행

❍ ’15.  2.  1 : 용역 일시중지

❍ ’15.  4.  1 : 용역 재착수

❍ ’15. 5월 중순 : 건설기술심의 재심의

❍ ’15.  5. 29 : 용역 준공

붙  임 : 1. 건설기술심의 위원회 심의결과 1부.

2. 관련지침 및 법령 1부.  끝.