문서번호	정수시설과-7910
결재일자	2014.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김익동		현인식	11/17 임정규
협조
	주무관		김오열

2정수장 약품투입설비 개선계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

2정수장 약품투입설비 개선계획 보고

2정수장 응집제 혼화방식을 기존 급속혼화방식에 낙차혼화방식을 추가하고, PACS와 PACL 배관이 혼용되어 사용함에 따른 배관내 침전물 생성으로 인한 막힘현상을 방지하는 약품투입설비 개선으로 안정적인 약품투입 및 수질관리에 만전을 기하고자 함.

❑ 관련근거

❍ ‘2013년 영등포아리수정수센터 기술진단보고서’ - 기술진단과

❍ 정수과-5646(2014.8.12.) ‘2정수 약품주입배관 개선계획’

❑ 현황

❍ 2정수장 혼화기 및 약품투입 설비현황

설비현황	규격		설치년도	비고
혼화기	Pump Diffusion Mixer 규격 : D1.1m×L1.65m		2010.9
약품투입설비	PACS	Tube 연동식(VS) 용량 : 7.0ℓ/min x 2kg/㎠ x 3대	2010.9
	PACL	Tube 연동식(VS) 용량 : 7.0ℓ/min x 2kg/㎠ x 3대
	가성소다	Tube 연동식(VS) 용량 : 0.3ℓ/min x 2kg/㎠ x 3대

❑ 문제점

❍ 급속혼화방식 유지관리 어려움

- 급속혼화기(PDM : Pump diffusion Mixer) 의한 혼화방식은 유지관리가 복잡하고 응집제 석출물과 점토 등의 이물질 덩어리가 방해판의 한쪽 면에 부착되어 혼화기 고장이나 응집제 배관 막힘시 수질사고가 우려

❍ 응집제 혼용사용으로 인한 배관막힘

- PACS배관과 PACL배관을 하나의 배관으로 혼용하여 사용함에 따라 배관내 침전물 생성에 따른 배관막힘 현상이 빈번히 발생하여 수질사고가 우려

❑ 개선방안

❍ 자연낙차혼화방식 추가설치

- 응집제 투입배관을 약품투입펌프에서 분배조를 통해 착수정 유입수로 웨어조까지 설치

- 가성소다 투입배관을 약품투입펌프에서 착수정 유입수로까지 설치

- PACS 및 PACL 약품투입배관을 투명배관으로 설치

❍ PACS 및 PACL 약품투입배관을 각각 분리사용

- 사용하지 않는 폴리아민 투입배관을 활용하여 PACS 및 PACL 약품투입배관을 분리하여 투입가능하게 배관 설치

❍ 유지관리 편의 및 효율성을 위해 약품탱크 사이 바이패스배관 설치

- PACS약품탱크와 PACL약품탱크사이에 바이패스 배관을 설치

❑ 조치계획

❍ 설치장소 : 2정수장 약품투입실

❍ 설치사양 및 규격 : 설계서 참조

❍ 설치방법 : 현장설치

❍ 계약방법 및 소요예산

- 계약방법 : 전자공개수의계약

- 소요예산 : 11,000천원(추정)-붙임 설계내역서 참조

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

❑ 설치효과

❍ 자연낙차혼화방식 추가로 안정적인 약품투입 및 수질사고 예방

❍ PACS약품배관과 PACL약품배관 분리사용으로 수질사고 예방

❍ 분배조 및 투명배관 사용으로 약품투입 상시감시.

❑ 설치계획도

설치계획도

첨부 : 1. 설계내역서 1부.

2. 약품설비 개선계획방침(정수과) 1부.  끝.