문서번호	물재생시설과-6245
결재일자	2013.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	물재생운영팀장	물재생시설과장		물관리정책관
김태환	정훈모	김병위		05/09 정만근
협 조

서남 바이오가스 열병합시설 지하화 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
시장지시사항(2013.3.26)	한국지역난방공사 컨소시엄	지하화 가능여부	가능	-

2013. 5

도시안전실 물재생시설과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

서남 바이오가스 열병합발전 지하화 검토 보고

□ 서남센터 바이오가스 열병합발전시설 소음저감을 위한 지하화 검토

☞ 사업비 약 40억 증가, 시설외벽 소음 25dB(75→50) 저감, 외부경관 이미지 개선

□ 검토배경 : 시장님 지시사항(‘13.3.26, 소음저감을 위한 지하화 검토)

□ 검토내용 (세부내용 붙임참조)

❍ 당초 : 지상 2층, 사업비 172억, 법적 소음기준 이내 설계

- 소음정도 : 시설외벽 75dB (부지경계 30~40dB)

※ 소음기준 : 부지경계 55~65dB이하(소음 및 진동 관리법 별표8)

❍ 1안 : 방음시설 보강(이중셔터 및 창호 등), 사업비 4억↑

- 소음정도 : 시설외벽 70dB (부지경계 30~40dB)

❍ 2안 : 반지하화(지상1층/지하1층), 사업비 40억↑

- 시설배치 : 지상(홍보실, 제어실 등), 지하(열병합발전시설)

- 소음정도 : 시설외벽 50dB (부지경계 30~40dB)

□ 검토결과

❍ 1안(방음시설 보강) : 사업비 저렴, 외벽소음 저감효과 미흡(75→70dB)

❍ 2안(반지하화) : 환경 및 이미지 개선, 외벽소음 저감효과 큼(75→50dB)

- 장래(2028년) 공원화 등 시설현대화 추진시 주위경관과 조화, 향후 견학․홍보 등 시설물 개방 시 방문객 소음민원 예방

- 부지경계 소음은 이격거리 100m이상으로 1안․2안 모두 동일(30~40dB)

※ 난지센터 소음정도 : 시설외벽 69~83dB, 부지경계 35~45dB

- 난지센터 주민 반발 예상(형평성 문제, 난지센터는 기존건물 활용 지상 설치)

□ 보고자 의견 : 2안(반지하화) 추진

❍ 장래 공원화와 연계한 경관개선 및 견학․홍보시 외벽소음 저감 필요

❍ 열병합발전시설 설치에 대한 인근주민 반발 해소 및 경관심의 수월

※ 소요비용이 최소화 될 수 있도록 반지하 방안등 강구하고, 시재정 지출 및 바이오가스 단가조정 없이 가스사용료에서 정산(17개월)

붙임1		소음저감 및 경관개선 방안 검토

❍ 개선안별 검토내용

구 분	당초	1안(현설계 보완)	2안(지하화)
총투자비	172억	175억(↑3억)	205억(↑33억)
가스사용료	576억	572억(↓4억)	536억(↓40억)
공사기간	12개월	12개월	15개월
건축구조	판넬 및 철골구조	판넬 및 철골구조	지하부 : 철근콘크리트 구조 지상: 판넬 및 철골구조
장점	공사비 저렴	공사비 저렴	경관확보 및 공원부지 확보 장래 주위 시설물과 조화
단점	경관심의 어려움	경관심의 어려움	지하화에 따른 공사비 상승 공사기간 증가
소음대책	발전기실 별도구획 및 흡음판넬 설치	이중셔터 및 창호 적용
	배기덕트내 소음기 설치
소음수준	75dB(외벽1M)	70dB(외벽1M)	50dB(외벽1M)
	35～40dB (부지경계선 기준)

❍ 지하화에 따른 사업비 증가 내역

항목	기존	변경(지하화)	증감액	비고
총투자비	172.00	205.50	+33.50	공사비 및 부대경비
보험료	7.37	8.59	+1.22
제세공과금	6.54	9.25	+2.71
이자비용	39.33	41.33	+2.00
계	225.24	264.67	+39.43

붙임2		난지센터 열병합발전시설 주변 소음측정 결과

측정지점

측정결과

∙ 측정일시 : 2013.4.4 (14:00~15:00)

∙ 측정결과

지점	측정값
A면	69 ~ 76dB
B면	72 ~ 83dB
C면	74 ~ 81dB
D면	74 ~ 79dB
부지경계	35 ~ 45dB

붙임3		생활소음 규제기준

❍ 근거 : 소음 및 진동 관리법 시행규칙 [별표8]

❍ 생활소음 규제기준 : 55~65dB(A)이하 (부지경계)

[단위 : dB(A)]
대상 지역	시간대별 소음원		아침, 저녁 (05:00～07:00, 18:00～22:00)	주간 (07:00～18:00)	야간 (22:00～05:00)
가. 주거지역, 녹지지역, 관리지역 중 취락지구 ㆍ주거개발진흥지구 및 관광ㆍ휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역, 그 밖의 지역에 있는 학교ㆍ종합병원ㆍ공공도서관	확성기	옥외설치	60이하	65 이하	60 이하
		옥내에서 옥외로 소음이 나오는 경우	50 이하	55 이하	45 이하
	공장		50 이하	55 이하	45 이하
	사업장	동일 건물	45 이하	50 이하	40 이하
		기타	50 이하	55 이하	45 이하
	공사장		60 이하	65 이하	50 이하
나. 그 밖의 지역	확성기	옥외설치	65 이하	70 이하	60 이하
		옥내에서 옥외로 소음이 나오는 경우	60 이하	65 이하	55 이하
	공장		60 이하	65 이하	55 이하
	사업장	동일 건물	50 이하	55 이하	45 이하
		기타	60 이하	65 이하	55 이하
	공사장		65 이하	70 이하	50 이하