문서번호	기전과-11603
결재일자	2014.12.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
김진종		12/12 장경옥
협조

남산2호터널 환기계측기 점검결과 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

서부도로사업소

( 기  전  과 )

남산2호터널 환기계측기 점검결과 및 조치계획 보고

남산2터널 설치된 환기계측기 센서 3개중 1개가 작동되지 않아고  전문가와 합동점검을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

□ 환기계측기[VICOTEC] 현황

터널명	남산1호	남산2호	남산3호
설치대수	4SET (상2, 하2)	3SET	4SET (상2, 하2)
설치연도	2002.11	2001.5	2002.11
설치업체	로얄정보 (현:리트코)	로얄정보 (현:리트코)	로얄정보 (현:리트코)

□ 점검대상 : 남산2호터널 환기계측기 4SET

□ 점검일시 : 2014.12.8(월) 11:00 ~15:00

□ 점검자

○ 사업소 : 지방공업주사보 김진종, 남산2호터널 전기안전관리자 민병도

○ 전문가 : (주)리트코 김인근 부장외 1명

□ 주요 점검내용

○ 선로점검(아날로그 케이블 점검)

○ DATA 전송상태확인

○ 서지프로텍터 작동상태 점검

○ 각종 WARNING 및 MALFUNCTION(기능불량) 상태확인

□ 점검결과 및 조치의견

시설물	위 치	점검결과	조치의견	비고
남산 2호 터널	장충동 관리실쪽 (상행)	Vicotec#3 Motor Board Wheel 회전불량으로 인한 CO 데이터 측정 및 전송상태 불량	Vicotec#3 Motor board 교체하여 환기계측기 정상적인 CO 측정가능케 하고자 함

□ 향후 조치계획

○ 점검결과 수리를 요하는 사항에 대하여 전문업체에 부품교체수리 실시

- 건    명 : 남산2호터널 환기계측기(VICOTEC) 부품교체수리

- 소요금액 : 금5,170,000원(금오백일십칠만원)

- 계약방법 : 수의계약

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제4호바목『당해물품을 제조·공급한 자가 직접 또는 그 물품을 설치 조립 또는 정비하는 경우』

- 수의계약사유 : 환기계측기(VICOTEC)는 독일에서 제작되어 수입한 제품으로 부품교환 및 관리에 전문적인 기술을 요하는 장비로 본 제품을 수입 및 납품 · 설치한 아래의 업체와 수의계약하여 시설물관리에 만전을 기하고자 함.

- 계약업체 : *******************************

************************

- 납품기한 : 계약일로부터 10일

- 하자담보책임기간 : 납품검사완료일로부터 1년

- 예산과목 : 도시안전실 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리
(도시개발특별회계), 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비

○ 교체수리 완료 시까지 터널감시를 철저히 하고, 차량통행량 증가 시 수동으로 송풍기 가동