문서번호	도시철도설비부-11561
결재일자	2014.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	송변전과장	도시철도설비부장
김흥정	김형기	12/12 정찬웅

『9호선 2단계 E&M분야』개통대비를 위한

운영사와 합동회의 결과보고 (2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12. 10

『 9호선 2단계 E&M분야 개통대비를 위한 』

운영사와 합동회의 결과보고

□ 회의개요

○ 일  시 : 2014. 12. 10(수)  15:00 ~ 17:00

○ 장  소 : 도시철도국(남산별과) 지하1층 회의실

○ 내  용 : E&M분야 영업시운전 전 준비상태 등

○ 참석자 : 26명

- 본      부(15명) : 도시철도설비부장, 분야별 관련자(14명)

- 서울메트로(7명) : 기술팀장, 분야별 담장자(6명)

- 공구및시스템 감리단(4명) : 915공구 책임감리원외 3명

□ 주요 회의내용

○ 영업시운전 준비를 위한 E&M분야 협조사항 및 건의사항

○  E&M분야 합동점검 및 교육 이행여부

○  합동점검 지적사항 조치 및 향후대책

□ 운영사 요구사항 및 대책

【 공통사항 】

○ 부분적으로 합동점검 및 교육이 이루어지지 않은 설비가 있으므로 영      업시운전 시행전에 시스템 안정성 확보을 위해 점검 및 교육 협조요

⇒ 합동점검 및 교육하지 않은 설비는 지적사항 정비기간 (12.15~         12,19)중 모두 마무리 하겠음.

○ 운영 인력이 상주할 각 기능실의 전기, 설비, 통신, 시설보완이 필요

⇒ 정거장별 기능실이 최종적으로 확정이 되면 조속 조치 하겠음

○ 영업시운전 시행전에 시스템별로 먼지 제거 등 청소가 필요함

⇒ 정거장에서 부분적으로 작업이 이루어지고 있으므로 영업시운전 전에         청소실시 하고 먼지나는 작업완료 후 최종적 다시 청소 하겠음.

【 전기분야 】

○ 향후 운영에 참고 할수 있도록 929변전소 부하시험(정거장 차량

3편성 동시 기동 등) 결과 데이터 제공 요함

⇒ 부하시험 결과 양호하며, 각종 부하시험 자료를 제공 하겠음

○ 929변전소가 1단계구간 인근 변전소와 단독으로 구성되어 정전시      호계별 급전에 문제가 예상 되는바 신논현역(915) 변전소와 네크      워크망 구성요

⇒ 현제 설계대로 시공이 완료되어 신논현역(915)변전소와 네트워         크망 구성은 어려우며, 정전시 3호계에서 ATS가 설치되어 자         동절체 되므로 운영에는 문제가 없음.

【 차량분야 】

○ 929정거장 차량 정위치 정차 조정이 필요함(기준 ±35㎝)

⇒ 신호시스템 제작업체(알스톰)에서 데이터를 검토 후 수정·보완 예정임

○ 영업시운전시 차량에 돌발사항 발생시 신속한 조치를 위해 기동검      사요원(2명) 상주를 1단계 운영사인 서울9호선운영(주)와 협의 중임      ⇒ 서울9호선운영(주)에 적극협조토록 조치하겠음.

【 기계분야 】

○  9호선1단계 사령실에 시공중인 2단계부분 자동제어설비 공사에       대한 진행 파악이 어려움

⇒ 9호선 1단계 사령실(개화역)에 운영사와 합동으로 현장점검 하겠음.

○  각 역사 외부 출입구 공사 지연에  따른 승강설비 시운전 일정에 차질 발생.

⇒ 승강설비 제작은 완료된 상태이며, 출입구 구조물 공사가 완료         되는대로 장비 설치후 시운전을 시행 하겠음.

○ 시방서상에 주요장비용 예비품 내역이 공구마다 다르다

⇒ 기계분야 장비 915~917 3개 공구 예비품내역을 통일 하였음.

○ PSD 열림/닫힘 상태가 차량내 TCMS에서 926, 930정거장이 미현시      되고 있음

⇒ 12월10일 조치완료 했음

【 정보통신분야 】

○ 정거장(927,930) 통신기계실과 5개 정거장 사무실 유지관리용 통신선로가       필요함.(전화, FAX, 컴퓨터 등)

⇒ 운영사무실 위치 확정된 후 회선용량 검토후 조치 하겠음.

【 신호분야 】

○ ‘14.12.14부터 운영직원이 상주 예정인바 조속한 시일내에 신호기       계실 내부마감(유리칸막이, 천정텍스, 콘센트 등) 요함.

⇒ 선행공정인 건축공사가 완료 되는대로 조치하겠음

○ 영업시운전까지 신호시스템 제작사의 전문가 상주요

⇒ 제작사에 개통시까지 전문가를 상주토록 요청 하겠음.

【 전자분야 】

○ AFC 장비 미설치

⇒ AFC 장비 반입은 완료 되었으며, 건축공사 마감이 완료되는 대로         장비 설치후 시스템 셋팅을 완료 하겠음

⇒ 장비 소프트웨어 부분은 역명이 결정되면 조치하겠음

□ 향후계획

○ `14.12 15 ~12.19 : E&M분야 최종점검 및 지적사항 정비     ○ ‘14. 12. 20 ~’15. 2. 25 : 영업시운전 (본부. 운영사)

따로붙임 : 1. 회의자료 1부.

2. 참석자 명단 및 회의 사진 각 1부. 끝.