문서번호	도시철도설비부-11543
결재일자	2014.12.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
황영필		서태창	12/12 정찬웅
협조

- 지하철 9호선 917공구 정거장 전기공사 관련 -

『L-FD4, L-FD5(중계기전원반) 삭제에 따른 실정보고』건  검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

- 지하철 9호선 917공구 정거장 전기공사 관련 -

『L-FD4, L-FD5(중계기 전원반) 삭제에 따른 실정보고』건  검토보고

지하철 917공구 정거장내 L-FD4, L-FD5(중계기전원반)의 설치공간 부족 및 미관등을 고려하여 설치를 생략하고, 지하3층의 L-FD3를 사용하고자 검토 보고드림.

Ⅰ		사업 개요

대지위치 : 9호선 2단계 917공구(930정거장)

규    모 : 정거장 1개소, 환기구 3개소

공사기간 : 2008. 06. 02 ～ 2014. 12. 31

계약금액 : *******백만원(전기:*****백만원)

시 공 사 : GS건설(주)

감 리 사 : ㈜유탑

Ⅱ		근 거

선진철감 2014-625(2014.12.11)호 “L-FD4, L-FD5(중계기 전원반) 실정보고”

도시철도설비부-10329(2014.11.12)호 “L-FD4, L-FD5(중계기 전원반) 실정보고 보완요청 ”

선진철감 2014-520(2014.11.04)호  “L-FD4, L-FD5(중계기 전원반) 실정보고”

Ⅲ		실정보고 내용

중계기전원반(L-FD4, L-FD5) 설치공간 부족 및 미관을 고려 설치를 생략하고, 지하3층에 있는 L-FD3에서 전원공급

공사 주요 품목 현황                                                 [단위 : 원]

품목	규격	단위	수 량		증 감	비 고
			당초	변경
전선관	아연도 28㎜	M	87	0	*********
케이블	FR-8 6㎟/1C	M	233	0	*********
분전반	L-FD5	면	1	0	*********

공사비 증감내용

[단위 : 원]

구 분	변경전	변경후	증 감	비 고
중계기 전원반 삭제 (L-FD4, L-FD5)	*********	*	***********	직접공사비

설계사 의견

- 중계기 전원반은 층간 소방용 간선설비 간소화를 통한 시공성 향상을 위한 분전반으로서, 지하3층의 L-FD3로부터 전원공급에 지장이 없을 경우, 지하4층의 L-FD4, L-FD5는 생략하여도 옥내소화전설비 화재안전기준(NFSC 102) 및 자동화재탐지설비 화재안전기준(NFSC 203)에 위배되지 않음.

책임감리단 의견

- 중계기 전원반 삭제는 소방시설 설치 및 유지관리에 관한 법률과 화재안전기준에 위배되지 않으므로 설치공간 부족 및 승강장의 미관을 고려하여 삭제하는 것이 타당하며, 내역서, 수량산출서, 도면을 검토한바 적정함.

Ⅳ		검토 결과

설계사 의견과 관련법규를 검토한바, 책임감리원의 의견이 적정하다고 판단되므로, 실정보고를 승인하고, 중계기 전원반(L-FD4, L-FD5) 설치를 생략하고, 해당 회로를 삭제하여 감액처리코자 합니다.  끝.