문서번호	설비부-14198
결재일자	2014.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	열빛총괄과장	설비부장
추한영	권오식	12/12 박기형

『염창2 외 1개소 빗물펌프장 기계설비공사』

실정보고 사항 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

도시기반시설본부

설비부

『염창2 외 1개소 빗물펌프장 기계설비공사』

실정보고 사항 검토 보고

『염창2 외 1개소 빗물펌프장 기계설비공사』추진관련, 운영부서 요구사항 반영 등 감리의 실정보고 사항을 아래와 같이 검토 보고 드림

1		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 염창2 외 1개소 빗물펌프장 증설 기계설비공사

❍ 공사규모 : 염창2	- 펌프 330㎥/min × 2대 및 펌프실 증설

방화	- 펌프 190㎥/min × 2대 및 펌프실 증설

❍ 공사기간 : 2013. 4. 1. ~ 2014. 12. 31.

❍ 공사금액 : 97,422천원

❍ 시 공 사 : ㈜주정이앤씨 대표 김학수,  ❍ 감리단 : 시설관리공단

2		관 련 근 거

❍ 공사감독3처-12527(2014.12.11.) : 공사 실정보고서(2회)

3		실정보고 내용

공 종	현황 및 문제점	감리단 조치(검토)의견	개략금액 (직접비)	비고
계			증)10,366
FAN,닥트	․ 펌프실 배기팬 및 닥트 노후(염창2)	․ 휀, 닥트 철거 및 설치 반영	증) 3,250
지배수배관	․ 지배수펌프 토출배관을 토출수조로 연결(염창2)	․ 지배수배관(150A) 추가설치 반영	증) 2,161
배수펌프 밴트	․ 증설펌프 토출관 밴트 2개소 누락(방화) ․ 증설펌프 토출관 밴트 2개소 누락(염창) ․ 기존 밴트(250A) 철거 누락(염창)	․ 밴트(80A, STS) 내역 반영 ․ 밴트(150A, STS) 내역 반영 ․ 밴트(250A, STS) 철거 반영	증) 4,355
급수급탕 및 오배수 배관	․ 관리동 화장실 변경(당초2⇒1층)에 따른 급수급탕 및 오배수 배관 물량 변경(염창2) ․ 급수관 노후로 교체(방화)	․ 급수급탕 및 오배수 배관 변경 물량 반영	증) 600

4		보고자 의견

❍ 실정보고에 대한 감리단의 검토의견이 타당하다고 판단되므로 실정보고 승인하고, 설계변경시 반영하고자 함

따로붙임 : 실정 보고 문서(시설관리공단) 1부.  끝.