문서번호	정수과-4728
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	12/15 이태일
협조
	주무관		代정미선

수질 일일 시험 결과

2014. 12. 14

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	복인근
	야간	복인근

2014년 12월13일[토]	날씨 :	흐림	기온 :	20℃	기압 :	1041hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB
	Geosmin

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			810		810
탁 도	10:00	1.50		0.044
									규조류		Cyclotella	510		510
	21:00	1.50		0.041
											Melosira	70		80
pH	10:00	7.65		7.14
											Synedra	50		30
	21:00	7.64		7.30
											Asterionella	40		50
알칼리도	10:00	62		55							Fragilaria	30		30
	21:00	58		54
											기타	70		70
잔류염소	10:00	0.09		0.31							소 계	770		770
	21:00	0.10		0.32
									남조류		Anabaena	-		-
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	-		-
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	-		-
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	-		-
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	40		30
색도	10:00	3		0
											소 계	40		30
	21:00	3		0
수온	10:00	4.7		5.0
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	4.5		5.3
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	2.2		0.2
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	2.1		0.1
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.05		0.00
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.05		0.00
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	231		224
	21:00	232		224