문서번호	시설개선과-9867
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
황인정		신동호	12/15 박준양
협조
	주무관		지양수

2014 겨울철 대비 급배수설비 동파방지를 위한 추진결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12. 15(월)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 신동호 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

- 2014 겨울철 대비 -

급배수설비 동파방지를 위한 추진결과 보고

2014 겨울철 대비 급․배수설비 동파방지를 위한 대책을 추진하고 그 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

Ⅰ		추진개요

급배수관 퇴수작업

- 주경기장 및 실내체육관 냉방 ⇒ 난방체계로 전환작업

- 야외음수대, 분수대, 녹지대 급수배관 퇴수

- 배관이 외부에 노출되어 동파 우려가 있는 화장실 (주경기장 등)    퇴수 및 사용중지 조치

추진기간 : 2014. 11. 10 ~ 12. 12

추진방법 : 자체인력으로 시행 (기계실 직원 11명)

Ⅱ		급배수 설비 동파방지 추진사항

화장실 동파방지 추진

- 총 181개 화장실 중 ⇒ 개방 : 85개소, 사용중지 : 96개소

- 사용중지 화장실 : 96개소

∙ 주경기장 지상층 화장실 전체 ⇒ 81개소

∙ 주경기장 지하층 화장실 ⇒ 26개소 중 14개소

※ 폐쇄 사유 : 동절기 화장실 이용객이 없으며 동파우려 있음

∙ 야외 화장실 (체육공원 내 학생체육관 옆) ⇒ 1개소

야외음수대, 분수대, 녹지대 살수용배관 퇴수

추진내역

시 설 명	구 분	동절기 사용여부	비 고
체육공원	야외 화장실 (3개소)	개 방 : 2개소 (매점 및 웅비탑 앞)
		사용중지 : 1개소 (학생체육관 앞)	- 중지사유 ∙ 동절기 이용객이 없어 배관내 물의 정체에 따른 동파 우려 있음.
	야외 음수대 (3개소)	사용중지	- 배관 공급수 퇴수
분수대 (1개소)		사용중지 (남직문)	- 배관 공급수 퇴수
광장살수		사용중지 : 녹지대 13개소	- 배관 공급수 퇴수
스포츠상가 건물	화장실(2개소)	개방(장애인 창작공간측, 한강연결통로측)
제1.2수영장	화장실(19개소)	전체개방 (제1수영장 13개소, 제2수영장 6개소)

실내체육관	화 장 실 (46개소)	전체개방 (매표소 앞 야외화장실 포함)
주경기장	지상층 화장실 (78개소) - 1층 31개소 - 중층 16개소 - 3층 30개소 - 야외 2개소	개 방 : 2개소 - 남직문 앞 남녀 야외 화장실
		사용중지 : 79개소 - 개방화장실 2개소를 제외한 화장실 (76개소)	- 중지사유 ∙ 건물 구조상 급수배관이 외부에 노출 되어 동파 우려 있음. ∙ 동절기 이용객이 없어 배관내 물의 정체에 따른 동파 우려 있음. 난방시설 없음
	야구장 앞	사용중지 : 2개소	- 중지사유 ∙ 동절기 이용객이 없어 배관내 물의 정체에 따른 동파 우려 있음. 난방시설 없음
	지하층 화장실 (26개소)	개 방 : 12개소 (국민생활체육협의회 4개소 B-9.10.11.12.13.14.19.20)
		사용중지 : 14개소 - 개방화장실 12개소를 제외한 나머지 화장실	- 중지사유 ∙ 동절기 이용객이 없어 배관내 물의 정체에 따른 동파 우려 있음. 난방시설 없음
보조경기장	화 장 실	개 방 : 2개소
	샤워실(2개소)	사용중지 : 2개소	- 중지사유 ∙ 난방시설 없어 동파 우려 있음 ∙ 동절기 이용객 없음

세부 동파예방 작업현황

날짜	구 분	장 소	작 업 사 항	비 고
10.13	밸브전환	주경기장 및 실내체육관	- 주경기장 및 실내체육관 냉방 → 난방으로 기계설비 전환작업 : 144개소	완료
10.14	밸브전환 및 드레인	주경기장 및 실내체육관	- 주경기장 및 실내체육관 펌프 및 헷다 밸브 전환 : 16개소	완료
10.15	밸브전환 및 드레인	보조경기장 및 실내체육관	- 보조경기장 및 실내체육관 냉방 → 난방으로 기계설비 전환작업 : 펌프 및 밸브전환, 급수배관 드레인	완료
11.10	퇴수	냉각탑	- 냉각탑 및 냉각수 순환배관 퇴수작업	완료
11.11	보일러 점검	주경기장	- 보일러 이상유무 점검 ․ 보일러 노통연관 누수 발생하여 수리 ․ 수압시험 후 정상가동	완료
11.12	퇴수	체육관	- 스팀공급 헷더 밸브 조정 및 응결수 퇴수작업	완료
11.14	보일러 시운전	주경기장	- 보일러 노내 급수 퇴수 작업 및 이물질 제거 후 충수 - 보일러 압력계 소켓 파손으로 인한 누수로 수리 - 공동구 스팀공급배관 응축수 제거 - 보일러 가동하여 실내체육관 천정복사판넬 난방공급 상태점검	완료
11.17	냉난방 밸브전환	주경기장 및 실내체육관	- 동절기 난방대비 냉온수 유니트 밸브 전환 작업 다기계실 냉각수펌프 밸브차단 및 순환배관 퇴수작업 다기계실 난방체계로 각 기기전환 작업 및 작동상태 점검 국민생활체육회 냉각탑 수조 퇴수 작업 상부기계실 응축수 탱크 수위감지센서 분해 후 이물질 제거	완료
11.18	퇴수	주경기장	- 주경기장 난방대비 가․라 기계실 공조기 및 온수기 가동상태 점검 가․라 기계실 냉수순환펌프 밸브 차단 및 퇴수 작업 공조기 4대 냉방코일 퇴수작업 및 난방대비 밸브 작업	완료
11.24	시운전	주경기장	- 주경기장 다기계실 난방대비 냉온수기 시운전 * 임대사무실 난방공급 상태 점검 * 각 난방설비 작동상태 점검	완료
11.25	퇴수	주경기장	- 각 기계실 공조기 및 냉수순환펌프 퇴수작업 및 밸브 개방 - 위생설비 분해작업 및 퇴수	완료
11.26	퇴수	실내체육관	- 각 기계실 공조기 및 냉수순환펌프 퇴수작업 및 밸브 개방 - 위생설비 분해작업 및 퇴수	완료
11.27	퇴수	주경기장 화장실	- 2-13 ~ 29 17개소 화장실 퇴수작업 위생도기 분해 후 자바라호수를 이용 퇴수 시․정수 밸브 차단 및 퇴수작업(12개소) 기계실 정수펌프 밸브차단 및 퇴수작업 3층 화장실 퇴수 후 폐쇄 조치	완료
11.28	퇴수	주경기장 화장실	- 2- 1 ~ 13 13개소 화장실 퇴수작업 위생도기 분해 후 자바라호수를 이용 퇴수 조경 정수공급 배관 퇴수작업 및 밸브 분해	완료
12. 1	퇴수	주경기장	- 외곽 조경살수용 정수 공급배관 퇴수 및 밸브 분해 - 남문 분수대 외 조경 정수 공급배관 퇴수 및 밸브 분해	완료
12. 2	퇴수	실내체육관	- 조경용 분수대 공급배관 퇴수 및 밸브 분해 - 상부기계실 공조기 냉방코일 퇴수작업 및 밸브 전환	완료
12. 3	퇴수	보조경기장 실내체육관	- 분수대 시수 공급배관 퇴수 및 밸브차단 보조경기장 냉수펌프 밸브차단 및 퇴수작업 실내보조경기장 냉방코일 퇴수작업 및 밸브차단	완료
12. 4	퇴수	주경기장 화장실	- 귀빈실 위생시설물 분해 및 퇴수작업 - 비데 분해 및 퇴수작업 중계방송실 화장실 분해 및 퇴수작업 화장실 1-29외 6개소 분해 및 퇴수작업 화장실 공급배관 퇴수작업(8개소)	완료
12. 5	퇴수	주경기장 화장실	- 1층화장실 위생설비 분해 및 퇴수작업 1층화장실 비데 분해 및 퇴수작업 위생설비 잔류정수 자바라호수를 이용 퇴수작업	완료
12. 2	퇴수	주경기장	- 풋살경기장 조경살수용 정수공급 배관 분해 및 퇴수 - 인라인 분수대 공급배관 분해 및 퇴수작업 - 종합안내소 앞 조경 살수용 배관 분해작업 및 퇴수 - 호돌이광장 앞 조경 살수용 배관 분해작업 및 퇴수 - 나.기계실 앞 외곽 조경살수용 배관 분해작업 및 퇴수 - 실내체육관 조경 분수대 공급용 시수배관 차단 및 퇴수 1층 화장실 30개소 퇴수작업 완료	완료
12. 8	퇴수	주경기장	- 지하공동구 공급 시정수배관 퇴수작업 - 라구역 락커룸 및 심판실 위생설비 분해 및 퇴수작업 - 지하화장실 위생설비 분해 및 퇴수작업 - 라기계실 각 기기설비 퇴수 및 밸브차단 - 각 사용중지 화장실 최종 점검 각 구역 기계실 기계설비 작동상태 최종 점검	완료

따로붙임 : 급배수설비 동파방지를 위한 작업사진 1부. 끝.