복    명    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	남철우	강동길	12/15 장시명

제 목 : 학교 급수방식 직결전환 가능여부 점검 복명서

=======================================================================

급수설비 위생관리 지도점검을 철저히 기하기 위하여 담당 지역내 학교 급수방식 및 직결전환 가능 여부 조사하고 결과를 아래와 같이 복명합니다.

1. 학교명 : 금천초등학교 외18개 학교

□ 순직결 가능학교 : 금천초등학교 외 11개교

□ 가압직결 가능학교 : 백산초등학교

□ 직결불가 학교 : 금동초등학교 외 5개교

□ 점검일시 : 2014년 12. 10 ~12

□ 점검결과

학교명	음수대 설치 여부	학교 급수 방식						직결급수 전환가능 여부
		화장실(세면대)		식당 및 조리실		기타 음용 및 생활용		인입 급수관 (㎜)	인입 수압 (㎏/㎠	직결급수 가능여부
		저수조	직결	저수조	직결	저수조	직결			직결불가	순직결	가압직결
서울금동초등학교		o		o		o		80	1.5	o
서울금산초등학교	○	o		o		o		80	2.5	o
서울금천초등학교	○		o		o		o	50	2.5		o
서울문백초등학교	○	o		o		o		80	3	o
서울백산초등학교	○	o		o		o		50	2			o
서울시흥초등학교	○		o		o		o	80	3.5		o
서울신흥초등학교	○		o		o		o	30	3		o
서울탑동초등학교	○		o		o		o	80	4		o
서울흥일초등학교		o		o		o		50	3.5		o
동광초등학교	○	o		o		o		50	5		o
시흥중학교	○	o			o		o	80	2		o
동일중학교	○	o			o		o	80	5		o
문일중학교	○		o		o		o	80	3.5		o
전통예술고등학교		o		o		o		100	2	o
금천고등학교		o		o		o		80	3	o
동일여자고등학교	○	o		o		o		80	5		o
문일고등학교	○		o		o		o	80	3.5		o
동일여자상업고등학교	○	o		o		o		80	5		o
전통예술학교		o		o		o		100	2	o

붙임 : 학교급수방식 및 직결전환 가능여부 조사 1부.  끝.