문서번호	배수과-8145
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		배수과장	급수부장
김지환		이임섭	12/15 이상홍
협조
	주무관		김진성

『구의 아차산 송수펌프로 용마배수지 공급가능』검토를 위한 급수운영 시뮬레이션 결과보고

2014. 12.

상수도사업본부

(급수부 배수과)

『구의 아차산 송수펌프로 용마배수지 공급가능』검토를 위한

급수운영 시뮬레이션 결과보고

시설안전부로부터 구의 아차산 송수펌프로 용마배수지까지 급수가능 여부에 대한 검토요청이 있어 급수운영 시뮬레이션을 실시하고 그 결과를 보고 드림

※ 관련근거 : 고도정수반–6205호(2014.12.5.)

□ 추진개요

○ 구의 아차산 송수펌프로 용마배수지 공급가능 여부 검토요청

(고도정수반 ⇒ 배수과)

- 뚝도 대체급수 2단계 전환 ┏ 구의 용마 송수펌프 ⇒ 대현산배수지 송수

┗ 구의 아차산 송수펌프 ⇒ 용마배수지 송수

- 구의 용마 송수펌프로 대현산을 공급하고, 용마배수지는 아차산 송수펌프로 공급하며, 아차산 배수지는 기존의 구의+암사 에서 암사 단독공급으로 변경

○ 용마 송수펌프 라인 비상시에는 용마배수지를 아차산 송수펌프에서 공급토록 비상급수계획 수립

- 용마배수지를 공급하는 용마송수펌프의 고장 등 비상상황 발생시, 인접한 아차산 송수펌프에서 용마배수지를 공급하는 안정적인 급수운영 체계 확립

□ 추진내용

○ 급수운영 시뮬레이션 추진

- 추진기간 : ’14. 12.15.(월) 09:00 ~ 15:00

- 시행부서 ┏ 본 부 : 배수과, 고도정수반, 기전설비과, 급수운영과

┣ 사업소 : 동부, 강남수도사업소, 구의, 암사정수센터

┗ 관련업체 : 구의 고도정수 감리단, 시공사, 협력업체 등

- 추진순서

① 용마계통 송수펌프 가동을 최소화(조절펌프 1대)한 상태에서 아차산계통 송수펌프 순차적 가동(수압변화 최소화)

② 구의 아차산 계통의 아차산배수지 공급관로 밸브 차단

⇒ 아차산배수지는 암사 고양정(잠실 현수대교)으로만 공급

③ 구의 아차산펌프로만 용마배수지 공급(용마계통 송수펌프 미가동)

④ 용마계통 송수펌프로 용마배수지 공급토록 역순으로 환원조치

- 시뮬레이션 추진업무 총괄 : 배수과

․급수운영 추진 : 배수과(협조 : 급수운영과, 동부,강남수도, 구의,암사정수장)

․펌프운영 추진 : 기전설비과(협조 : 고도정수반, 배수과, 구의정수장)

□ 시뮬레이션 결과

○ 송수펌프 및 밸브 계통도

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

용마 송수펌프

A(주펌프)

용마 송수펌프

B(조절펌프)

아차산 송수펌프

C(주펌프)

아차산 송수펌프

D(조절펌프)

월계 송수펌프

M814A

M814B

M824A

M824B

M834

월계배수지

아차산배수지

(HWL 73.0m)

용마배수지

(HWL 75.1m)

#1 흡수정

(25만톤)

#2 흡수정

(25만톤)

바이패스관

D1650mm

○ 용마, 아차사 송수펌프 제원

수 계 별		대수	펌 프				모터동력(Hp)	펌프배관		비고
			유 량 (㎥/분)	양정(H)	흡입관(A)	토출관(A)		흡입(A)	토출(A)	주배관(A)	COP
용 마	주	2	68.1	54	700	500	1,160	1,000	800	1,350	EL25.25
	조 절	2	34.1	54	500	400	600	700	500
월계 / 아차산	주	2	52.8	49	600	500	860	900	700	1,200	EL25.25
	조 절	2	26.4	49	400	350	420	600	450

○ 급수운영 결과

항 목 시 간	암사고양정 (삼성직송)	아차산		용마		아차산 송수펌프 (860Hp 2대, 420Hp 2대)				용마 송수펌프 (1,1600Hp 2대, 600Hp 2대)
		수위(m)	탁도(NTU)	수위(m)	탁도(NTU)	가동대수		유량	관압	가동대수		유량	관압
						주	조절			주	조절
소 계
07:00	3.2	4.98	0.03	4.81	0.03	-	-			1	2	6,000	4.23
08:00	3.3	5.02	0.03	4.84	0.03	-	-			1	2	6,000	4.24
09:00	3.3	4.93	0.03	4.82	0.03	-	-			1	2	7,700	4.38
10:00	3.3	5.00	0.03	4.80	0.03	-	-			1	2	5,600	4.12
10:30	3.2	4.90	0.03	4.70	0.03	-	1	-	-	-	1	2,000	4.05
11:00	3.1	4.84	0.03	4.51	0.03	-	2	3,700	4.31	-	-	-	4.0
12:00	3.2	4.75	0.03	4.60	0.03	2	1	8,300	4.85	-	-	-	4.85
13:00	3.2	4.69	0.03	4.73	0.03	2	1	8,160	4.8	-	-	-	4.8
14:00	3.2	4.66	0.03	4.84	0.03	1	1	5,200	4.54	-	1	800	4.25
15:00	3.2	4.72	0.03	4.90	0.03	-	-	-	-	1	1	7,200	4.18
16:00	3.2	4.70	0.03	4.87	0.03	-	-	-	-	1	1	7,200	4.22
17:00	3.3	4.76	0.03	4.82	0.03	-	-	-	-	1	1	7,200	4.21

- 용마 송수펌프 가동대수를 최소화 시킨 후(조절펌프 1대) 아차산과 용마 송수펌프의 관압 동등하게 맞춰 시뮬레이션 시행

① 용마 조절펌프 1대 + 아차산 조절펌프 1대	10:30

② 용마 펌프 0대 + 아차산 조절펌프 2대	11:00

③ 용마 펌프 0대 + 아차산 조절펌프 2대, 주펌프 1대	11:30

④ 용마 펌프 0대 + 아차산 조절펌프 1대, 주펌프 2대	12:00~14:30

※ 환원조치는 시뮬레이션의 역순으로 시행	14:30~15:00

- 09시에서 14시30분까지 시뮬레이션 시행하여 공급가능 확인 후 종료

․아차산 송수펌프 시간최대 공급량 8,300톤/hr ≒ 19.2만톤/일 가능

(필요공급량 15만톤/일)

․아차산 송수펌프로 용마배수지 공급시 수질, 수압 변동이 적었으며, 이상없이 공급가능

□ 결  론

○ 구의 아차산 송수펌프를 활용하여 용마배수지로 급수공급은 가능

- 수량, 수질, 수압에 큰 영향없이 공급이 가능

- 다만, 시뮬레이션이 단기간(약 6시간) 시행된 것으로서 장기간 공급 및 여름철 최대 Peak치 생산시 안정적 공급여부는 추가검토 필요

○ 아차산 송수펌프로 용마배수지 공급시 아차산배수지는 암사에서만 공급하게 되므로 기존 암사고양정 급수구역(직송구역) 과수압, 적수 등 민원우려 및 여름철 물사용량 증가시 공급량 부족 우려

- 급수체계 전환시 ┏ 기 존 : 구의 6만톤/일 + 암사 12만톤/일

┗ 변 경 : 암사 18만톤/일

- ’14년도 암사 최대생산량이 130만톤/일(’14.7.11)로서 암사에서 아차산 전량 공급시 여름철 최대 생산량이 136만톤/일으로 암사 정수장 수돗물 생산에 지장 또는 공급 부족 초래

- 또한, 암사고양정 계통 공급량 증가로 현재 본부에서 시행중인 시간대별 전기요금제에 따른 효율적인 배수지 급수운영(야간에 최대한 담수하고, 주간에 공급)이 곤란하여 전기요금 증가

- 암사 공급량 증가에 따른 암사고양정 직송 급수구역의 수압, 유량 변동에 따른 적수 등 민원발생 우려

○ 아차산 송수펌프로 용마배수지 공급시 발생되는 제반문제에 대한 세밀한 검토 필요

□ 행정사항

○ 위 검토사항을 관련부서에 통보하여 대체급수 전환 및 급수운영 계획이 원활하게 수립될 수 있도록 협조 조치.  끝.