문서번호	급수운영과-2428
결재일자	2013.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	급수운영과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
김형구	임준빈	송만규	이상홍		05/20 김준기
협 조
	주무관			임문자

아리수통합정보센터 에너지절감 추진계획

2013. 5.

상수도사업본부

(급수부 급수운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

아리수통합정보센터 에너지절감 추진계획

현재 운영 중인 아리수통합정보센터 시스템의 에너지 절감 계획을 수립․추진하여 서울시 원전하나줄이기 사업에 동참하고자 함.

1		추진근거

□ 원전하나줄이기 종합대책(시장방침 제143호, ’12.5.8.)

□ 시설물 에너지절감 책임관리제 개선계획(부시장방침 제152호, ’13.4.4.)

○ 시설별 특성을 고려한 에너지 절감계획 수립․시행

○ ’14년까지 기준소비량 대비 20% 감축(공공업무시설)

※ 기준소비량 : 2007~2009년 평균 에너지 소비량

□ 원전하나줄이기 에너지절감 추진계획(총무과 제6637호, ’13.5.8.)

구 분	절 감 목 표			비 고
	합 계	2013년	2014년
절감량[TOE] TOE(ton of oil equivalent) : “석유환산 톤”, 원유 1톤이 갖는 열량. 1kWh = 0.00023TOE	210	126	84	본부 기준소비량 1,050 TOE
절감율[%]	20	12	8

2		장비현황

□ 주요장비 및 소비전력량

장 비 종 류	수 량	부하[W]	비 고 (세부 장비명)
메 인 서 버	7대	24,660.	DB서버, SCADA서버, 통신서버, 저장서버
냉 방 설 비	5대	23,900.	서버실, 기계실 냉방장치 및 운영실 시스템에어컨
모니터링장비	21대	11,925.	워크스테이션, 모니터, 영상감시․화상회의장비
중 앙 감 시 반	1식	4,500.	DLP 램프, 통합컨트롤러, WALL컨트롤러
기 타	-	4,450.	조명설비, 공조설비, 네트워크장비 등
※ 총 부하 : 69,435W, 연간 전력소비량 : 608,250kWh(139TOE)

□ 아리수통합정보센터 시스템 특성

○ 부하용량이 큰 전산시스템 장비 다수

- 메인서버 및 냉방설비 : 전체 에너지 소비량의 69.9% 차지

- 모니터링장비 및 중앙감시반 : 장비 1대당 200~700W 에너지 소모

○ 에너지 절감 적용불가 장비 존재

- 메인서버 : 데이터 실시간 수집, 가공, 저장을 위해 상시 가동

- 워크스테이션 : 생산, 공급, 원격, 수질, 네트워크, 방화벽, 영상 각 1대씩

3		추진계획

□ 절감목표 : 12.15%감축

구 분	절감 전	절감 후	절감량	절감방법
연간 전력소비량	608,250kWh	534,356kWh	73,893kWh	시스템 탄력적 운영 (냉방온도 조절, 유휴장비 전원차단 등)
	139TOE	122TOE	17TOE
※ 전력요금 절감액 : 연간 6,754천원

□ 세부 추진내용

○ 냉방설비 설정온도 조절

- 서버실, 기계실 냉방 설정온도 22℃ ⇒ 24℃로 조정 (2℃상승)

- 온․습도 점검표 작성(일 4회), 시스템 장비 수시 모니터링

구 분	절감 전[W]	절감 후[W]	절감량[W]	비 고
냉방설비	23,900	20,554	3,346	·냉방온도 1℃마다 7% 에너지 절감 ·적정온도 : 18~30℃, 습도 : 10~45%

○ 모니터링장비 전원 차단

- 주요 워크스테이션 14대(전체의 2/3) 24시간 가동

- 전원 차단 S/W설치 7대(전체의 1/3), 가동시간(평일 09~18시) 준수

구 분	절감 전[W]	절감 후[W]	절감량[W]	비 고
모니터링장비	11,925	9440	2,485	·WS 7대 : 24시간 ⇒ 9시간 가동

○ 중앙감시반 가동시간 축소 운영

- 업무시간에만 DLP화면 표출 (기존 24시간 표출)

- 비가동시간에는 워크스테이션에서 데이터 조회 처리

구 분	절감 전[W]	절감 후[W]	절감량[W]	비 고
중앙감시반	4,500	2,340	2,160	·180W DLP램프 24시간 ⇒ 8시간

○ 기타 전력소비 최소화 및 에너지절약 생활화

- 사무실 및 운영실 내부 조명 사용 최소화, 운영실 LED스탠드 사용

- 부서 에너지지킴이 지정(보안당번), 불필요한 사무기기 전원차단

구 분	절감 전[W]	절감 후[W]	절감량[W]	비 고
기 타	4,450	4,005	445	·사무기기 대기전력 10% 절감

□ 시행일자 : 2013. 05. 20. (월) ~.  끝.