문서번호	정수과-5354
보존기간	년
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
장주혁		12/15 정종기
협 조
	주무관		이준호

12월 2주차 주간 수질검사 결과

2014. 12.

12월 2주차 주간 수질검사 결과

□ 채수일시 : 2014년 12월 08일 9:30

□ 실 험 자 : 장주혁

(단위: mg/L, 단,2-MIB, Geosmin은 ng/L)

구 분 항 목	원 수 (하천,호소,2급수 수질환경기준)	정 수 (먹는물 수질기준)	원수	정 수
				#2		#3
총경도		300이하	72	68		67
총산도		-	3.2	3.4		3.4
염소이온		250이하	15	16		17
전기전도도		-	194	182		187
황산이온		200이하	19	17		17
COD	3이하	-	2.0	-		-
알루미늄		0.2이하	불검출	불검출		불검출
TOC		-	1.9	1.1		1.1
2-MIB		-	3.8	3.7		3.7
지오즈민		-	1.9	1.8		1.8
질산성질소		10이하	2.7	2.5	2.5	2.5	2.5
증발잔류물		500이하	114	107	108	111	110
대장균		불검출/100㎖	-	불검출	불검출	불검출	불검출
일반세균		100CFU/㎖이하	-	0	0	0	0
총대장균군	총대장균군수/ 100㎖	불검출/100㎖	45 (170)	불검출	불검출	불검출	불검출

※ 원수는 전염소 처리전인 자양취수장에서 채수한 시료임