문서번호	정수시설과-8751
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김왕주		현인식	12/15 임정규
협조
	행정관리과장		안창수

1정수지 내부 방식공사 공사기간 연장

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

영등포아리수정수센터

1정수지 내부 방식공사 공사기간 연장 보고

영등포 1정수지 내부 방식공사 시행중 동절기 공사기간 연장사항이 발생하였기에 아래와 같이 연장코자 보고드림

공사 현황

공 사 명 : 영등포 1정수지 내부방식공사

공사개요

- 방수방식 : 15,453㎡

공사기간

- 총  공사기간 : 2013. 09. 25 ~ 2014. 12. 18

- 1차수 공사기간 : 2013. 09. 25 ~ 2014. 09. 30

- 2차수 공사기간 : 2014. 07. 25 ~ 2014. 12. 18

총공사비 : 1,422,884,150원(도급비 1,016,484,150원, 관급비 406,400,000원)

- 1차수 도급비 : 462,308,000원, 관급비 : 196,900,000원, 계 : 659,208,000원

- 2차수 도급비 : 554,176,150원, 관급비 : 209,500,000원, 계 : 763,676,150원

도 급 자 : (주)엘씨엠이엔지 대표자 박 미 애

공사기간 연장 사유

시방서에 명기된 작업장내 실내기온이 영상 5℃ 이하로 내려가 품질관리를 위하여 ‘14.12.16일부터 작업을 중지시키고자 하며, 영상 5℃이상 되는 4월 9일부터 작업을 재개하여 남은 준공기한(3일) 및 수질검사(상수도연구원)에 소요되는 기간(18일)을 삽입하여 ’15.04.30일까지 우리 영등포아리수정수센터 귀책사유에 의하여 공사기간을 연장하고자 함

조치 계획

위 내용과 같이 2차수 잔여공사에 대하여 공사기간을 변경( 2014.7.25.~2015.4.30) 코자하며, 계약상대자인 ㈜엘씨엠이엔지 대표 박미애에게 동절기 실내기온이 영상5℃이하로 떨어져 작업중지 지시코자 하며, 공사기간 변경 재 계약 및 사고이월하여, 잔여공사의 진행 및 공정관리에 만전을 기하고자 함.

공사기간 변경

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	‘14.07.25 ~ ’14.12.18	‘14.07.25 ~ ’15.04.30	2차수

별첨 : 1. 1정수지 내부 방식공사 현장온도 측정 현황 사진 1부.

2. 시방서{시공조건(온도) 부분} 1부.

3. 합의서(공사기간 변경).  끝.