문서번호	고도정수반-6387
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	고도정수반장	시설안전부장
송병욱	남정열	12/15 이규상

『뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사』

6차공사 예비준공 검사 실시에 따른 결과 보고

2014. 12

상수도사업본부

(시설안전부)

『뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사』

6차공사 예비준공 검사 실시에 따른 결과 보고

뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 6차공사 준공기한 도래에 따른 예비준공검사를 실시하고 그에 따른 결과 및 지적사항을 보완하여 공사준공에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		공사현황

□ 공 사 명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

□ 공사내용 : 시설현대화 70만톤/일, 고도정수처리 60만톤/일

□ 공사기간 : 2009.12.04 ~ 2016.12.31(총차분, 2,585일)

2014.01.11 ~ 2015.01.10(6차분, 365일)

□ 공 사 비 : 이천일백이사억팔백만원(￦212,408,000,000, 전체분)

삼백오십이억이천칠백오십만원(￦35,227,500,000, 6차분)

□ 시 공 사 : 삼성건설(주) 최치원 외 2개사

□ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링 대표 노진명 외 1개사

Ⅱ		관련근거

□ 6차공사 예비준공검사원 제출 : 뚝도(CM) 2014-438

□ 6차공사 예비준공검사 시행 통보 : 고도정수반-6118

□ 6차 예비준공검사 시행

- 일  시 : 2014. 12. 10(수) 15:00

- 참석자 : 본부 - 송병욱, 유통희, 심찬석, 박태식  센터 – 이금재, 변병수

책임사업관리자 안충남, 기술지원사업관리자 송광수 외 3

Ⅲ		6차공사 진행사항

□ 오존접촉지 : 구조물 및 마감 공사

- 세부내용 : 콘크리트타설(4,109㎥), 철근조립(542Ton)

- 오존접촉지 구조물 시공완료, 방수공사는 12월 30일 限 시공완료

- 내오존방수, 잡철공사(난간, 사다리, 그레이팅커버), 구조물청소는 7차공사로 이월

→ 6차부족분은 #1계열 정수지 방수방식 시공분 및 활성탄 자재구매로 대체

□ 활성탄흡착지 : 구조물 및 마감 공사

- 세부내용 : B-zone 슬라브 콘크리트타설(970㎥), 각종 방수공사(50,397㎡)

트라프제작 및 설치(220EA), 하부집수장치 설치(1,638㎡), 잡철물 등

- 활성탄흡착지 구조물 시공완료, 하부집수장치 및 트라프 설치 시공완료,

방수공사는 12월 20일 限 시공완료

- 구조물청소 잔여는 7차공사로 이월 → 6차부족분은 #1계열 정수지 방수

방식 시공분 및 활성탄 자재구매로 대체

□ 중계펌프장 : 마감 공사

- 세부내용 : 방수공사(3,848㎡), 잡철물〔(난간(334m), 사다리(13m)〕 등

- 중계펌프장 방수공사 및 잡철공사는 12월 20일 限 시공완료

- 구조물청소 잔여는 7차공사로 이월 → 6차부족분은 #1계열 정수지 방수

방식 시공분 및 활성탄 자재구매로 대체

□ 배슬러지지 : 구조물 및 마감 공사

- 세부내용 : 콘크리트타설(518㎥), 철근조립(88Ton)

- 배슬러지지 기초공사 시공완료, 구조물공사는 12월 30일 限 시공완료

- 방수공사, 잡철공사 및 구조물청소는 7차공사로 이월

→ 6차부족분은 #1계열 정수지 방수방식 시공분 및 활성탄 자재구매로 대체

□ 소형구조물 : 유량계실#2, 공동구 A구역

- 세부내용 : 콘크리트타설(34㎥), 철근조립(1Ton)

- 공동구 A구역 구조물 시공완료, 방수공사 및 잡철공사는 12월 30일 限 시공완료

- 잡철공사 잔여는 7차공사로 이월 → 6차부족분은 #1계열 정수지 방수방식

시공분 및 활성탄 자재구매로 대체

□ 관 로 공 : 수처리,퇴수,월류배관 B,f,h-Line

- 세부내용 : B-LINE  - D 2,800mm, L=110m (수처리)

f-LINE   - D 150mm,   L=45m (퇴수)

h-LINE  - D 800mm,   L=44m (월류)

- 수처리 B-Line 및 월류 h-Line 시공완료, 퇴수 f-Line은 12월 30일 限 시공완료

- 관로통수비, 수압시험은 7차공사로 이월

→ 6차부족분은 #1계열 정수지 방수방식 시공분 및 활성탄 자재구매로 대체

□ 우배수공사

- 세부내용 : L형측구(200m), LO형측구(400m), 고도구간 기층포장(41a)

- 우·배수공 및 기층포장은 12월 30일 限 시공완료

- 고도구간 포장 잔여는 시설현대화구간 포장 시공분으로 대체

□ 가시설공 : 3계열 및 배슬러지지 가시설공사

- 세부내용 : 3계열 흙막이 공사(E/A(50공), H-pile + 토류판(168㎡))

- 시설현대화구간 가시설공사 및 배슬러지지구간 가시설 철거는 7차공사로 이월

→ 6차부족분은 #1계열 정수지 방수방식 시공분 및 활성탄 자재구매로 대체

□ 철거공사 : 구조물 철거, 부대시설 철거

- 세부내용 : 구조물 철거 – 기존 2,3계열 여과지 철거

부대시설 철거 – 포장, 측구 등

- 부대시설 철거 일부는 12월 20일 限 시공완료

- 구조물철거 및 부대시설 철거 잔여는 7차공사로 이월

→ 6차부족분은 #1계열 정수지 방수방식 시공분 및 활성탄 자재구매로 대체

□ 전망대 및 2계열 여과지 건축동 건축공사

- 세부내용 : 전망대 이뻬스트립 설치(336㎡)

2계열 여과지 옥상방수(2,103㎡)외 6종공사, Deck 석공사(185㎡)

- 전망대 및 2계열 여과지동 잔여공사는 12월 30일 限 시공완료

- 전망대 판넬공사 및 2계열 여과지동 석공사 잔여는 7차공사로 이월

→ 6차부족분은 오존투입동 추가 시공분으로 대체

□ 염소투입동 건축공사 : 염소투입동 옥상 마감공사

- 세부내용 : 무근콘크리트(60㎥), 파라펫 조적공사 외 4종공사

- 염소투입동 시공완료

□ 오존접촉지 건축공사 : 골조공사

- 세부내용 : 콘크리트타설(436㎥), 철근조립(31Ton)

- 오존투입동 잔여공사는 12월 30일 限 시공완료

- 도장공사 일부는 7차공사로 이월

→ 6차부족분은 오존투입동 추가 시공분으로 대체

□ 활성탄흡착지 건축공사 : 골조 및 마감공사

- 세부내용 : 콘크리트타설(201㎥), 벽체미장(2,400㎡), 바닥테라죠(2,100㎡)

이뻬스트립(341㎡), 이뻬우드(706㎡), AL복합판넬(783㎡)

- 활성탄흡착지동 잔여공사는 12월 30일 限 시공완료

- 도장공사 일부는 7차공사로 이월

→ 6차부족분은 오존투입동 추가 시공분으로 대체

□ 중계펌프장 건축공사 : 외장마감 및 옥상방수공사

- 세부내용 : 이뻬스트립(667㎡), 채광창(5EA), 펌프실흡음재(1,640㎡) 설치,

옥상방수(843㎡)외 4종공사

- 중계펌프동 방수공사 시공완료, 잔여공사는 12월 30일 限 시공완료

- 도장공사 및 수장공사 일부는 7차공사로 이월

→ 6차부족분은 오존투입동 추가 시공분으로 대체

□ 활성탄흡착지 기계 : 기자재 및 건축설비

전기 : 케이블트레이, 동력설비, 건축전기설비, 계측제어설비

- 세부내용 : 기계공사 – 유입밸브(800mm, 22대) 외 110대 설치

관랑실 역세척수 및 역세공기 배관설치

전기공사 – 케이블트레이설치, 동력배관 및 케이블포설

전등, 전열, 소방, 방송 등 배관배선

- 기계공사

· 기자재 반입 및 설치공사는 12월 30일 限 시공완료

- 전기공사

· 전기설비, 건축전기, 계측제어 공사는 12월 30일 限 시공완료

· 활성탄입자계수기 반입 및 설치는 7차공사로 이월

→ 6차부족분은 옥외전력간선 설비 추가 시공분으로 대체

□ 오존접촉지 기계공사 – 오존주입설비 및 AOP설비 설치

전기공사 – 기자재(MCC)반입, 동력설비 및 케이블트레이 설치

- 세부내용 : 기계공사 – 오존주입설비(오존발생기, 산소저장탱크,                                             질소발생장치 등)AOP 및 POQ 용해주관                                       및 과수저장 탱크, 주입설비 설치

전기공사 – 기자재(MCC) 반입 케이블트레이 및 접지공사

- 기계공사

· 기자재 반입 및 설치공사는 12월 30일 限 시공완료

· AOP 관련 기자재 반입 및 설치공사는 7차공사로 이월

→ 6차부족분은 오존주입관련 기자재 반입 및 설치 추가 시공분으로 대체

- 전기공사

· 전기설비, 건축전기, 계측제어 공사는 12월 30일 限 시공완료

· 유량계 반입 및 설치는 7차공사로 이월

→ 6차부족분은 옥외전력간선 설비 추가 시공분으로 대체

□ 중계펌프장 기계공사 – 건축설비 완료

전기공사 - 전기,계측,정보통신 설비 완료

- 세부내용 : 기계공사 – 잡용수 및 환기팬 설치

전기공사 – 전기설비(수배전반,접지설비,건축전기)

계측설비(RCS,탁도계,유량계,입자계수계)

정보통신설비(방송설비,CCTV)

- 기계공사

· 기자재 반입 및 설치공사 시공완료, 건축설비 공사는 12월 30일 限 시공완료

- 전기공사

· 전기설비, 건축전기, 계측제어 공사는 12월 30일 限 시공완료

· Cable Tray 설치공사는 7차공사로 이월

→ 6차부족분은 옥외전력간선 설비 추가 시공분으로 대체

□ 배슬러지지 기계공사 – 교반기, 이송펌프, 유입수문 설치

- 세부내용 : 기계공사 – 교반기 및 이송펌프 설치

배출수지 배관 설치

- 배슬러지지 기자재 반입 및 설치공사는 12월 30일 限 시공완료

□ 3계열 응집침전지 기계공사 – 응집지 유입수문, 응집기 반입

- 세부내용 : 기계공사 – 유입수문 및 1,2,3열 응집기 반입

- 응집기는 12월 30일 限 제작완료

Ⅳ		검사자 지적사항

□ 공통사항

- 6차공사 공정계획 변경 등에 대하여 조속히 설계변경을 완료하고 예정             공정표에 의한 6차공사 준공에 차질이 발생되지 않도록 조치할 것.

- 품질, 안전, 환경, 자재 등 기타 준공시 필요한 서류 준비에 차질이               없도록 조치할 것.

□ 토목공사

- 오존접촉지 방수공사는 준공전까지 시공완료조치

- 활성탄 흡착지 방수 및 잡철물 공사는 준공전까지 시공완료조치

- 중계펌프장 방수 및 잡철물 공사는 준공전까지 시공완료조치

- 배슬러지지 구조물 공사는 준공전까지 시공완료조치

- 유량계실,공동구등의 잡철 및 방수공사는 준공전까지 시공완료조치

- 구내배관 관로공사는 준공전까지 시공완료조치

- 6차공사분에 대한 설계변경을 조속히 처리

□ 건축공사

- 전망대 및 여과지,활성탄흡착지,중계펌프동 내․외부 마감공사는 준공전까지           시공완료 조치

- 오존투입동 골조공사는 준공전 까지 시공완료 조치

□ 기계공사

- 오존접촉지 기자재, 배관자재 반입 및 설치공사는 준공전까지 시공완료 조치

- 활성탄 흡착지 기자재반입 및 설치공사는 준공전까지 시공완료 조치

- 중계펌프장 건축설비 및 자동제어설비 공사는 준공전까지 시공완료 조치

□ 전기공사

- 중계펌프장,오존접촉지,활성탄흡착지의 전기설비, 건축전기, 계측제어공사는           준공전 까지 시공완료 조치

- 2계열여과지,활성탄흡착지,중계펌프장 계측기기설비 공사는 준공전 까지 시공           완료 조치

- 중계펌프장,활성탄흡착지 정보통신설비 공사는 준공전 까지 시공완료 조치

Ⅴ		기술지원사업관리자 의견

□ 공통사항

- 6차공사에 대하여 조속히 설계변경을 완료하고 예정공정표에 의한 6차공사           준공에 차질이 발생되지 않도록 조치할 것.

- 품질, 안전, 환경, 자재 등 기타 준공시 필요한 서류 준비에 차질이               없도록 조치할 것.

□ 토목분야 송광수

- 활성탄흡착지 난간설치 보완(이음부) 할것

- 우수관로 내부 CCTV 촬영조치할것

- 활성탄흡착지 공기배관실 세라믹방수 조속히 완료 조치 할것

- 배슬러지지 벽체 CON'C타설시 보온양생 관리철저히 할것

- 보조기층 다짐 및 두께관리 철저히 할 것

□ 건축분야 허길헌

- 활성탄흡착지 외벽 단열재 파손부 보완 조치 할것

- 중계펌프동 벽체 흡음판 누수시 오염대책 수립조치 할것

□ 기계분야 박종문

- 오존접촉지 내 용수공급배관 U-bolt 조립불량 보완조치 할것

- #2여과지 견학통로내 소화전함 도장손상 조치

□ 전기분야 이완호

- 각종 케이블 단말처리 미시공 및 케이블표시찰 미취부 할것

Ⅵ		행정사항

□ 상기와 같이 예비준공검사 실시 후 발생된 지적 및 보완사항에 대하여         건설사업관리지침서 제100조(준공검사등의 절차)에 의거 『뚝도       정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사(6차분)』 건설사업관리        용역업자 대표자에게 통보하여 보완 조치토록 지시하여 공사 준공에          만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 1. 사진대지 1부.

2. 6차공사 예비준공검사 지적사항 1부. 끝.