문서번호	관리부-6660
결재일자	2013.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	운영팀장	관리부장		보건환경연구원장
한성훈	김삼임	장치문		05/23 채영주
협 조	주무관		권민수
	주무관		장세일

연구원 시설물 안전점검 결과보고

2013.  5.

보건환경연구원

【관   리   부】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■ 기타 □				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

연구원 시설물 안전점검 결과보고

특정관리대상 시설인 연구원 본원과 강남ㆍ강북농수산물검사소 시설

전반에 대한 안전점검 실시 결과 및 조치계획 보고

Ⅰ		추진근거

재난및 안전관리 기본법 시행령 제32조(특정관리대상 시설등의 지정 등)

특정관리대상시설물 관리지침

Ⅱ		점검개요

점검대상 : 본원(특정관리대상 시설물), 강남ㆍ강북농수산물검사소

추진기간 : 2013.04.30(화) ~ 05.10(금)

점검내용 : 재난관리, 건축ㆍ토목, 기계, 전기ㆍ통신, 소방, 조경 분야

점검방법 : 검점표에 의거 시설 전반에 대해 육안확인 등 관능검사

점검반 편성

점검반장 : 운영팀장

편성내역

시설물	점검분야	점검반
본원	재난관리 분야	한성훈, 장세일
	토목ㆍ건축,조경분야	한성훈, 권민수
	전기,통신분야	권민수, 장세일
	기계,소방분야	한성훈, 장세일
강남검사소	건축,기계,전기,소방,통신분야	한성훈, 권민수, 장세일
강북검사소	기계,전기,소방,통신분야	한성훈, 권민수, 장세일

Ⅲ		점검결과

시설등급 : B등급(본원, 보조부재에 경미한 손상이 있는 상태, 간단한 보수정비 필요)

결과총괄

주요부재 등에 대한 결함 확인하지 못함

본관 청사 「정밀구조 안전점검 용역 결과(2012.12.)」구조 안전상 문제가

될 만한 특이사항은 없었음

준공후 23년 이상 경과함에 따라 노후화된 건물로서 건물 사용연한 증진

및 내구성 향상을 위해 옥상방수 및 조적조 균열부 보수 시행, 보일러

등 노후 설비 교체 검토필요

적출현황

구분	구분	계	재난관리	토목ㆍ건축	기계	전기ㆍ통신	소방	조경
총괄	적출건수	21	-	8	5	3	5	-
	조치완료	8	-	2	3	3	-	-
	조치예정	13	-	6	2	-	5	-
본원 (특정관리 대상시설)	적출건수	9	-	6	3	-	-	-
	조치완료	2	-	1	1	-	-	-
	조치예정	7	-	5	2	-	-	-
강남 농수산물검사소	적출건수	7	-	2	2	3	-	-
	조치완료	6	-	1	2	3	-	-
	조치예정	1	-	1	-	-	-	-
강북 농수산물 검사소	적출건수	5	-	-	-	-	5	-
	조치완료	-	-	-	-	-	-	-
	조치예정	5	-	-	-	-	5	-

적출내역 및 조치계획

분야 (점검일자)	건물구분	위치	점검결과	조치사항(예정)
건축ㆍ토목 (2003.05.07)	본원	본관 (증축구간)	ㆍ 옥상 방수층 훼손	ㆍ방수공사 발주 설계중 (2013년 상반기)
건축ㆍ토목 (2003.05.07)	본원	본관 (대강당)	ㆍ 벽체 균열(조적조)	ㆍ 구조안전 이상없음 (구조정밀안전진단 용역 결과) ㆍ 콘크리트와 조적조 이음 부분 크랙으로 청사시설 관리 용역업체 작업지시 (정비완료)
건축ㆍ토목 (2003.05.07)	본원	본관 (고가수조실)	ㆍ 벽체 균열(조적조)	ㆍ 구조안전 이상없음 (구조정밀안전진단 용역 결과) ㆍ 콘크리트와 조적조 이음 부분 크랙으로 청사시설 관리 용역업체 작업지시
건축ㆍ토목 (2003.05.07)	본원	본관 (외부)	ㆍ 타일 균열 및 탈락	ㆍ 외벽보수 별도공사 발주 시행 계획 (크랙게이지 설치중)
건축ㆍ토목 (2003.05.07)	본원	신관 (절개지)	ㆍ 절개지 사면부 토사유출	ㆍ 시공사 하자보수 시행중 (사면부 녹생토 시공예정)
건축ㆍ토목 (2003.05.07)	본원	본관	ㆍ 도색훼손(대회의실 등)	ㆍ 도색공사 시행(예정)
기계 (2003.05.07)	본원	본관 기계실	ㆍ 본관 보일러 등 설비 전반적 노후(1989년 설치)	ㆍ 현재 설비 가동장애 특정 되지는 않으나, 향후 노후 설비 교체 검토 필요
기계 (2003.05.07)	본원	신관	ㆍ 신관 옥상 공조배관 부품(스트레이나) 균열	ㆍ 조치완료 (스트레이나 교체)
기계 (2003.05.07)	본원	본관	ㆍ 각실 휀코일 유닛 내 볼밸브 부식 등 작동장애	ㆍ 별도 전수조사 실시 후 교체물량 확정 후 정비

분야 (점검일자)	건물구분	점검결과	조치사항(예정)
전기 (2003.05.02)	강남농수산물검사소	ㆍ UPS실 누전차단기 트립	ㆍ 조치완료 (청사시설 유지관리용역업체)
전기 (2003.05.02)	강남농수산물검사소	ㆍ 시약창고 방폭등 설치 필요	ㆍ 조치완료 (청사시설 유지관리용역업체)
전기 (2003.05.02)	강남농수산물검사소	ㆍ 실내등기구(안정기) 불량	ㆍ 조치완료 (청사시설 유지관리용역업체)
기계 (2003.05.02)	강남농수산물검사소	ㆍ 시약장 배기시설 미설치	ㆍ 조치완료 (배기시설 설치시행)
기계 (2003.05.02	강남농수산물검사소	ㆍ 냉난방기 실외배관 보온불량	ㆍ 조치완료 (청사시설 유지관리용역업체)
건축 (2003.05.02)	강남농수산물검사소	ㆍ UPS실 발생소음 실험실 영향으로 실험환경 저해 (밀폐요함)	ㆍ 조치완료 (경량칸막이 설치시행)
건축 (2003.05.02	강남농수산물검사소	ㆍ 건물외벽 도색 불량	ㆍ 도색공사 별도시행 예정
소방 (2003.05.02)	강북농수산물검사소	ㆍ 가스보관실 소화기 미설치	ㆍ 관리부서 현장 조치안내 (정비결과 제출 통보 예정)
소방 (2003.05.02)	강북농수산물검사소	ㆍ 한약재전시실 소화기 미설치	ㆍ 관리부서 현장 조치안내 (정비결과 제출 통보 예정)
소방 (2003.05.02	강북농수산물검사소	ㆍ소화기표시위치 소화기 없음 (출입문 문받침 용도로 사용중)	ㆍ 관리부서 현장 조치안내 (정비결과 제출 통보 예정)
소방 (2003.05.02)	강북농수산물검사소	ㆍ 4층 계단에 실험용 가스 용기 적치 및 가스캡 부식	ㆍ 관리부서 현장 조치안내 (정비결과 제출 통보 예정)
소방 (2003.05.02	강북농수산물검사소	ㆍ 5층 한약재검사팀 앞 복도 비상구 출입문 잠김	ㆍ 관리부서 현장 조치안내 (정비결과 제출 통보 예정)

Ⅳ		향후계획

적출사항(조치계획 사항) 정비추진 : 13건

관리부 정비추진 : 8건 (본원 7건, 강남농수산물검사소 1건)

강북농수산물검사소 정비추진 : 5건

점검결과 통보 및 정비추진 결과 제출 안내 : 강북농수산물검사소

점검결과 전산입력 : 시도재난관리시스템(풍수해관리시스템)

따로붙임 : 1. 시설물 분야별 안전점검표 1부.

2. 특정관리대상 시설 등 안전점검서 1부.

3. 점검사진 1부.  끝.