함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2014년 하반기 유량계 점검결과 알림

1. 2014년 하반기 유량계 유지관리실태 점검결과를 붙임과 같이 알려드리니 시설개선 등 예산이 수반될 경우에는  『2015년 유량계 유지관리계획』 수립에 반영하고 경미한 지적사항은 즉시 이행 또는 보완 후 그 결과를 2015년 3월 30일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 사업소별 지적현황

구 분	정 수 센 터						수 도 사 업 소								계
	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북	중부	동부	북부	서부	강서	남부	강남	강동
대 상	3	3	3	4	7	6	43	34	9	28	15	35	13	4	207
지 적	1	1	1	2	3	0	3	2	0	1	2	2	1	1	20
개 선	2	2	1	1	2	2	2	3	3	1	3	5	3	2	32

나. 공통 조치사항

- 유량감시시스템 웹(web) 관리대장(급수구역/급수인구,시설변경) 이력변동   사항을 수시로 입력/수정하고 통계 자료는 통일되도록 관리

- 유량감시시스템 1일(2~3회) 계측이상 유무를 반드시 확인하고 통신장애 등  이상 발견시 당일 복구 원칙 〔유량계별 복구지연 별도관리 - 상반기 지적〕

- 유량계 고장 및 통신장애로 인한 오류 DATA는 당일 보정 후 사유를   기록하고 특히 운휴(미계측) 유량계는 별도로 관리계획을 수립하여    방치되지 않도록 조치 〔DATA 보정지연 입력 별도관리 – 상반기 지적〕

- 유량계 전송반 내․외부를 연 2회이상 청소하여 청결상태를 최상으로 관리  하고 전송반 기초크기는 5㎝ 이상 벗어나지 않도록 관리〔보도환경 개선사항〕

- 유량계실 산소농도가 18% 이하일 경우, 반드시 안전장비(산소농도측정, 송풍기 가동) 조치 후 2인 1조 이상으로 출입

- 증압장, 배수지 유량계실 청소 및 배수 상태가 전반적으로 취약하여 ‘15년 유량계 유지관리계획 수립시 반영하고 유량계 센서 감도가 약한 증압장은 센서 재설치 후 교정검사 시행

붙임 : 1. 2014년 하반기 유량계 점검결과 1부.

2. 수도사업소별 세부점검표 1부.

3. 정수센터별 세부점검표 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	중부수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(시설관리과장),동부수도사업소장(시설관리과장),북부수도사업소장(시설관리과장),강서수도사업소장(시설관리과장),남부수도사업소장(시설관리과장),강남수도사업소장(시설관리과장),강동수도사업소장(시설관리과장),광암아리수정수센터소장(정수시설과장),구의아리수정수센터소장(정수시설과장),뚝도아리수정수센터소장(정수시설과장),영등포아리수정수센터소장(정수시설과장),암사아리수정수센터소장(정수시설과장),강북아리수정수센터소장(정수시설과장)
★주무관	차경호		누수방지과장	12/15 강신재
협조자	주무관	김명구
시행	누수방지과-8089	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동) 시설안전부	/
전화	3146-1514	/전송	3146-1529	/	chagho@seoul.go.kr	/	대시민공개