함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	상수도공사 통수전 수질검사결과 알림(2014년 신길1동 외 9개동 상수도 공사)

1. 시설관리과-28211(2014. 12. 13.)호와 관련입니다.

2. 「2014년 신길1동 외 9개동 상수도 공사」와 관련하여 통수전 수질검사 결과를

아래와 같이 알려 드립니다.

가. 검사대상 : 공사1구간 *************

나. 검사일시 : 2014. 12. 16. 13:00 ~ 13:30

구 분 공 사 명	검사대상	검사위치	검 사 결 과			판정
			탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1mg/L이상 ~ 4.0mg/L이하)	맛/냄새
2014년 신길1동 외 9개동 상수도 공사	대림동 1075-14 ~ 1071-11 ********* ******	*********** ***** (D=100mm, L=40m)	0.20	0.31	적합	적합

다. 수질검사결과 : 적합

끝.

	행정지원과장
주무관	강태수		수질팀장	여종순		행정지원과장	12/16 代김형국
협조자
시행	행정지원과-32211	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97(신대방2동470-11)	/	arisu.seoul.go.kr
전화	3146-4449	/전송	3146-4558	/		/	부분공개(3)