상수도공사 통수전 수질검사결과 보고

*************************

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강태수	여종순	12/16 代김형국

**************************와 관련하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 실시근거 : 통수전 수질검사 요청(시설관리과-28211호, 2014. 12. 13.)

2. 검사대상 : 공사1구간*************

3. 검사일시 : 2014. 12. 16. 13:00~13:30

4. 검 사 자 : 공업서기 강태수

5. 검사결과 : 적합

구 분 공 사 명	검사대상	검사위치	검 사 결 과			판정
			탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1mg/L이상 ~ 4.0mg/L이하)	맛/냄새
2014년 신길1동 외 9개동 상수도 공사	대림동 1075-14 ~ 1071-11 ********* ******	*********** ***** (D=100mm, L=40m)	0.20	0.31	적합	적합

끝.