문서번호	정수과-4761
결재일자	2014.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	12/16 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 12. 16

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	이수한
	야간	김동선

2014년 12월15일[월]	날씨 :	흐림,눈	기온 :	21℃	기압 :	1043hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	3.6	0
	Geosmin	10:00	2.0	0

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			820		840
탁 도	10:00	3.50		0.046
									규조류		Cyclotella	520		480
	21:00	2.4		0.039
											Melosira	80		90
pH	10:00	7.60		7.20
											Synedra	50		30
	21:00	7.80		7.34
											Asterionella	40		30
알칼리도	10:00	57		55							Fragilaria	40		50
	21:00	59		55
											기타	60		130
잔류염소	10:00	0.10		0.30							소 계	790		810
	21:00	0.12		0.30
									남조류		Anabaena	-		-
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	-		-
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	-		-
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	-		-
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	30		30
색도	10:00	3		0
											소 계	30		30
	21:00	3		0
수온	10:00	3.8		4.1
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	3.4		3.8
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.8		0.1
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.4		0.2
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.06		0.00
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.05		0.00
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	230		231
	21:00	234		228