문서번호	물재생과-4136
결재일자	2014.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	물재생과장
이준석		이호복	12/16 김일운
협조

1,2처리장 송풍기

디바이스 점검보고

2014.12.16

1,2처리장 송풍기 디바이스 점검보고

○ 일  시 : 2014. 12. 16

○ 장  소 : 1,2처리장 송풍기동

○ 기기명 : 1처리장 송풍기(5호)

: 2처리장 송풍기(1호)

○ 내  용 : 1처리장 송풍기(5호) 디바이스 브러쉬 접촉불량

: 2처리장 송풍기(1호) 디바이스 접속단자 접점불량으로

접촉면 아크로 인한 접속단자 소손

○ 원  인 : 송풍기의 장기간 사용으로 브러쉬와 슬립링의 마찰로 슬립링              면에 요철이 발생되어, 진동에 의한 접속단자 및 베어링                   소손으로 디바이스 접촉면에 고장이 발생

○ 보고자의견 : 전동기 수리 전문업체에 의뢰 정비 요함. 끝.