문서번호	정수과-4490
결재일자	2014.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
최재호		12/17 김영배
협조

응집지 입구 pH계측기 센서 교체 계획

2014. 12.

암사아리수정수센터  정수과

응집지 입구 pH계측기 센서 교체 계획

가성소다 등 pH조절제 주입 후 pH 적정여부 확인에 활용되는 응집지 입구 pH계측기 센서에 고장이 발생하여 고장부속품을 신속히 교체하고 수질·공정 관리에 만전을 기하고자함

□ 응집지 입구 pH계측기 현황

설치위치	착수정 ~ 응집지 사이
설치대수	총 6대 (계열별 각 1대, 1정수장 4대·2정수장 2대)
제조사/모델	DKK / HDM-136A
용 도	pH조절제(가성소다,이산화탄소) 투입 후 pH 적정여부 확인
1정수장(3계열) pH계측기 센서		2정수장(U2계열) pH계측기 센서

□ 점검 결과

❍ 1정수장 3계열, 2정수장 U2계열 응집지 입구 pH계측기 측정값이 불안정하여 점검 결과 센서 불량으로 교체가 필요함

구 분		정상 측정값(7일간)	센서불량 측정값(7일간)
응집지입구 pH측정값 비교	1 정 수 장
	2 정 수 장

□ 조치계획

❍ pH센서 교체 : 총 2개

품 명	교체 대상 pH계측기 위치	모델	수 량
pH계측기 센서	1정수장 3계열, 2정수장 U2계열	GSTH-5	2

□ 소요예산 : 660천원 (부가세 포함)

❍ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

□ 붙 임

❍ 견적서 2부. 끝.