길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-20285

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	김주경	송종범	12/17 이계환

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	12/10(수)	12/11(목)	12/12(금)	12/13(토)	12/14(일)	12/15(월)	12/16(화)	계
2013년	98,262	117,405	101,886	106,724	107,834	133,384	97,641	763,136
2014년	114,729	122,798	122,997	127,122	129,454	122,571	115,559	855,230
증 ․ 감	16,467	5,393	21,111	20,398	21,620	-10,813	17,918	92,094

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)					차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	광암 보충 (가락사거리)	계
381,200	94,600	265,641	1,387	8,766	370,394	10,806	2.83

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (12.3~12.9)	금주 공급량(㎥) (12.10~12.16)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
800,117	793,868	-6,249	-0.78

○ 분석 결과 : ①금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 2.83% 증가(문정동 건영

APT 앞 중간 제수밸브 폐→개(5.28부터 위례신도시 방향으로 공급 중)

②전주 대비 공급량 –6,249㎥(-0.78%) 감소

※가락시장사거리 분기밸브 폐→개(5.13부터 가락시장, 훼밀리APT 공급 중)