문서번호	토목부-11978
결재일자	2013.6.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	교량건설과장	토목부장	시설국장		도시기반시설본부장
최연섭	신갑철	박종웅	이광세		06/28 조성일
협 조
	주무관			명경출

「신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사(T/K)」

실시설계 과업기간 연기 검토보고

2013.06.

도시기반시설본부

토   목   부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	지방계약법	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 ■	(	조달청	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 ■	(	실시설계적격자	)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	기술심사담당관	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사(T/K)』

실시설계 과업기간 연기 검토 보고

우리 본부에서 설계․시공일괄입찰 방식으로 진행 중인 『신월 빗물저류배수시설 등   방재시설 확충공사』의 실시설계 적격자로부터 실시설계기간 조정 요청이 있어 검토   보고 드림.

1		관련근거

▢ 현대건설(주) 현건토-2013-106(2013.06.21) : 「신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사」실시설계기간 조정 요청

2		사 업 개 요

▢ 사 업 명 : 신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사(T/K)

▢ 위    치 : 양천구 신월1동 234-11 ~ 양천구 목동빗물펌프장(본선부)

▢ 사업규모 : 빗물저류배수시설(L=3.6㎞, 내경 7.5m), 유도터널(N=2개소, L=1.09km. 내경 4.0m)

수직구(N=6개소, 유입 3, 기타 3), 빗물펌프장(Q=4,500㎥/min) 등

▢ 공사기간 : 2013.05.27 ~ 2016. 5. 25(착수일로부터 36개월)

○ 실시설계기간 : ‘13.03.15~’13.07.12(실시설계적격자 선정 통보일 로부터 120일)

▢ 도 급 액 : 금95,391백만원

▢ 실시설계적격자 : 현대건설(주)

3		추진경위

▢ '12. 08.17 : 입찰공고

▢ '13. 01.10 : 입찰도서 접수

▢ '13.01.10 : 건설기술심의 요청(기술심사담당관)

○ 기본설계 적격심의 : ‘13.01.10 ~ ’13.03.11

▢ '13.03.15 : 실시설계적격자 선정《현대건설(주)》

▢ '13.03.15 : 실시설계 착수 (∼'13.07.12)

▢ ‘13.05.27	: 우선시공분 착공

4		현안사항

▢ 실시설계 과업기간 절대 부족

○ 착수보고회 및 설계자문회의 주요 설계사항 변경

- 터널종단 경사 조정 : 0.03% → 0.2% 변경

- 용수예상구간 검토 : 전체연장의 10% 적용 등

○ 수리모형실험을 고려한 설계기간 변경

- 수리모형실험 절대공기(약 3개월) 확보 및 주요 설계변경 사항을 반영하여 수리모형실험을 수행하여야 하며 수리모형실험 결과를 실시설계에 반영하기 위한 절대공기 부족

5		검토의견

▢ 수리모형실험 절대공기 확보 및 실험결과를 실시설계에 반영하기 위한 과업수행 기간이 절대부족한 점을 고려하고, 창의적인 설계와 고도의 기술 및 국내 최초로 시행되는 공사임을 감안하여 충분한 실시설계 기간 제공을 위하여 실시설계 도서 제출일을 연장승인  코자 함.

▢ 실시설계 도서 제출일 변경

구 분	당 초	변 경	비 고
실시설계 제출일	실시설계적격자 선정 통보일로 부터 120일 ('13. 03.15~ '13. 07.12)	실시설계적격자 선정통보일 로 부터 182일 ('13.03.15 ~ '13. 09.12)	연장 62일

※ 총공사 기간은 변경없음

6		향후 추진계획

▢ ’13.09.12 : 실시설계 도서 제출

▢ ’13.09.∼’13.11 : 실시설계 적격심의 및 보완

▢ ’13.11. : 본 공사 계약 및 착공

7		행정사항

▢ 실시설계기간 연장에 따라 조달청, 기술심사담당관, 현대건설(주)에 실시설계 도서 제출 연장 통보코자 함.

붙임 : 1)　실시설계적격자 연장 요청 공문 1부.

2). 실시설계 예정공정표 1부. (아래).  끝.

【붙임 2】실시설계 예정 공정표