문서번호	정수시설과-8815
결재일자	2014.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	주무관	주무관	주무관		정수시설과장
김광수	박용석	이형종	김정녕		12/17 代김오열
협 조
	주무관			오재승

풍납 전기설비 점검일지

2014.12

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

❍ 점검등급 : 일일점검

❍ 점검대상 : 풍납취수장

❍ 점 검 일 : 2014년12월16일

근무자	야간	김광수.노승철	주간	박용석.신준성				야간			이형종.조익수
설비명	점 검 항 목			점 검 등 급		점 검 결 과				비 고
				일상	상세	양호	주의		고장
특고압 수전반	- ALTS 및 LBS 상태				○
	- 케이블 접속 및 CH 상태				○
	- PF & PT 상태				○
	- 22.9KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작상태				○
	- BUS BAR 연결 및 열화상태				○
	- 보호계전기(GIPAM) 동작상태			○		√
변압기 (5000KVA)	- 변압기(5,000KVA) 절연유 상태 및 온도			○		√				변압기온도					37℃
	- 절연유 누유 여부			○		√
	- 변압기 이상음 및 냄새 상태			○		√
	- 1,2차 붓싱, 케이블 및 CH 접속 상태				○
	- 흡습호흡기 변색 상태				○
	- 변압기 외관 상태			○		√
고 압 수전반	- 각종 표시등 및 지시계 작동상태			○		√				전류계					230 [A]
	- 6.6KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작상태				○
	- 보호계전기(GIPAM) 동작상태				○
	- BUS BAR 연결 및 열화상태				○
모 타 기동반	- 각종 표시등 및 지시계 작동상태			○		√				전류계 지시치(A)
	- VCB 동작상태				○					1호		2호	3호	4호		5호	6호
	- 보호계전기(GIPAM) 동작상태				○									99		99	60
	- BUS BAR 연결 및 열화상태				○
	- 시퀀스 동작상태				○
	- 리액터 및 콘덴서 상태				○
저 압 변압기	- 몰드 변압기(300KVA) 온도			○		√				변압기온도					36 ℃
	- 1,2차 케이블 접속 상태				○
	- 변압기 이상음 및 냄새 상태			○		√
발전기 (75KW)	- 발전기 정전시 동작상태				○
	- 연료탱크 외관 및 연료 상태				○
	- 기타 정비 상태				○
저압반	- 정류기 및 UPS 운전상태				○
	- 정류기 밧데리 전압 상태				○					DC : 120 V
	- U P S 밧데리 전압 상태			○		√				AC : 380 V
	- MCC 판넬 각종 표시등 및 계기상태			○		√
모타 펌프	- 모타 운전 소음 상태			○		√
	- 모타 케이블 접속단자 이완 및 열화상태				○
	- 현장 조작반 표시등 및 지시 계기상태			○		√
기타	- 피뢰설비 및 접지 상태				○
	- 전력설비 원격제어 및 감시 시스템 상태				○
	- 통신선로 상태			○		√

❍ 점 검 자 : 전기안전관리자 및 직근무자

구 분	점검결과 및 조치사항
00시~09시	▶수배전반 및 변압기실 설비 일상점검(이상없음) ※06:15 한전 SmartGrid 실시간 역률 97.55% 유지 중
09시~18시	▶전기 및 변전설비 일상점검(이상없음) - 전력역률 : 97.49% ~ 98.60% 유지 중
18시~24시	- 수배전밤 및 변압기실 시설물 점검(이상없음) - 전력 역률 97.52 ~97.35% 유지 중