문서번호	총무과-33939
결재일자	2014.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		별관운영팀장	총무과장
이성택		배창호	12/18 이혜경
협조

서소문청사 1동  배터리 공장검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

총   무   과

(별관운영팀)

서소문청사 1동  배터리 공장검사 결과 보고

서소문청사 1동 전기실에 설치 예정인 UPS용 배터리를 현재 제작 중인 공장(경남 창원시 소재)에서 공정 전반에 대한 사항을 검사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

I		검사개요

○ 검사일자 : '14. 12. 16(화)

○ 검사장소 : 세방전지 제작공장(경남 창원시 소재)

○ 납품회사 : 미성종합상사  대표 김만성

○ 검사품목 : UPS용 배터리(GSL600-2V × 180개)

○ 검 사 자 : 서소문청사 전기담당(이성택, 이민용, 이기정)

II		검사일정

일시 : 14. 12. 16(화)

일 정	시 간																										비 고
		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19
창원역 도착
제 품 설 명
공 장 검 사
서울역 도착

III		검사항목 및 검사결과

○ 외형검사 : 육안검사 및 성능 점검

○ 공정검사 : 제작공정 전반에 대한 사항 점검

○ 자재사용 : 자재사용의 적합성 여부(외산자재 사용여부)

○ 검사결과

검사 항목		판 정 기 준	시험결과	판 정	비 고
외 형		구조 및 손상여부 등 이상이 없을 것	이상 없음	적합
극판	양극판	이물질 유입 및 손상이 없을것	이상 없음	"
	음극판	"	이상 없음	"
칫 수		오차범위 1～2mm	이상 없음	"
조 립		외관 및 이물질 이상이 없을 것	이상 없음	"
충전 검사		Cell 연결 이탈 및 극성 확인	이상 없음	"
완성 검사		이물질 및 크랙이 없을 것	이상 없음	"
기 타		외산자재(중국산 자재 등) 사용여부	이상 없음	"

IV		보고자 의견

○ 서소문청사 1동 UPS용 배터리의 제작공정은 예정대로 진행되고 있으며 제작공정 전반에 대하여 검사한 결과 판정기준에 모두 적합한 것으로 나타남

○ 특히 사용자재 등을 외산자재(중국산 등)를 사용하지 않고 국내에서 직접 제작한 자재를 사용하여 제품에 대한 신뢰 형성

V		향후일정

○ '14. 12. 24 : 배터리 제작 완료

○ '14. 12. 26 : 공인기관 시험

○ '14. 12. 27 : 납품 및 설치

○ '14. 12. 29 : 성능진단 테스트 및 시운전

첨 부 : 1. 배터리(GSL600) 검사 성적서 1부.

2. 배터리 검사 사진 1부  끝.